SPECIFIKACE NOVÉHO VÝTAHU

Leitnerova 22, Brno

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU

Typ výtahu			osobní

Nosnost				500 kg

Rychlost				1 m/s

Pohon výtahu			lanový, trakční

Zdvih				16,5 m

Počet stanic/nástupišť		6 / 6

Strojovna				nad výtahovou šachtou

Hlava šachty			2 900 mm

Prohlubeň				1 180 mm

Šachta				š. 1460 x hl. 1460 mm

Kabina                                              neprůchozí, š. 1050 x hl. 1150mm

Plocha klece 			1,2 m2

Kabinové dveře			automatické, teleskopické, dvoudílné

Šachetní dveře			automatické, teleskopické, dvoudílné

Ovládání 				tlačítkové

Řízení				mikroprocesorové s frekvenčním měničem

Přívod el. proudu			3 x 400/230V, 50Hz, 3,3 kW

TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACE

- kompletní výměna vodičů včetně plochých závěsných kabelů

- výměna výtahového rozvaděče za rozvaděč mikroprocesorový s frekvenčním měničem

- montáž revizní jízdy na klec výtahu

- tlačítko STOP v prohlubni

- montážní zásuvky 230 V AC ve strojovně a šachtě

- osvětlení výtahové šachty

- nový hlavní vypínač uzamykatelný

POŽADOVANÉ PROVEDENÍ KABINY VÝTAHU

- ocelová, složená z lamel, povrchová úprava vnitřního interiéru, provedení nerez strukturovaný

- osvětlení kabiny –  bodová stropní svítidla LED zapuštěná

- provedení stropu z  nerezi

- nouzové osvětlení v kabině (v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrické energie)

- zrcadlo na horní polovině zadní stěny

- nerezové madlo trubkové na zadní stěně pod zrcadlem

- intercom (komunikátor) pro spojení s vyprošťovací službou

- pevná podlaha - protismyková podlahovina

- nerezové okopové plechy

- větrací mřížky, nucená ventilace – ventilátor

POŽADOVANÉ PROVEDENÍ TLAČÍTEK V KABINĚ

ovladačová kombinace jako panel z nerez oceli obsahující prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby:

- tlačítka do jednotlivých etáží - odesílače s Braillovým písmem v provedení antivandal

- opakované otevírání dveří

- urychlené zavření dveří

- nouzové světlo

- směrová a polohová signalizace - ukazatel směru jízdy a polohy kabiny

- nouzová signalizace - alarm

- signalizace přetížení

KABINOVÉ DVEŘE

- automatické, teleskopické, dvoudílné (rozměr min. 800 x 2 000 mm)

- teleskopické panely z ocelových plechů

- pro plynulost chodu je předpokládáno vybavení řízení pohonné jednotky frekvenčním měničem

- celoplošná světelná lišta

- povrchová úprava – nerez strukturovaný

ŠACHETNÍ DVEŘE

- automatické, teleskopické, dvoudílné (rozměr min.800 x 2 000 mm)

- teleskopické panely z ocelových plechů

- nouzové otevírání v každé stanici

- povrchová úprava – poplastovaný plech imitace nerezi

TLAČÍTKA V ETÁŽÍCH

tlačítkové nerez tablo umístěné v každé etáži obsahující:

- prosvětlovací tlačítka s Braillovým písmem a potvrzením volby v provedení antivandal

- polohová a směrová signalizace (displej) v každé stanici

- přivolávač do stanice

VÝTAHOVÝ STROJ

- nový stroj ve stávající strojovně

- bezpřevodový stroj,   max. 3,3 kW

- doporučená rychlost 1 m/s

- dvojčinná brzda

PŘÍSLUŠENSTVÍ VÝTAHU

- žebřík do prohlubně

- GSM brána, včetně zapojení a naprogramování