## SK-DVD
Akce: | Nový záložní zdroj el.energie, rekonstrukce napájení datového centra
Investor: | KRNAP Vrchlabí
Stavební objekt: | Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Revize: | - |  |  |  |  | 20.7.2016
1.2-B-Seznam kabelů (silové rozvody) | [5 empty] | Stupeň PD: DVZ
Označení kabelu | Typ | Průřez [mm2] | Délka [m] | Spojuje |  | Poznámka
|  |  |  | Napájení | Ukončení
|  |  |  | Z | V
Silové kabely
RSD
WL-QM1 | CHBU | 1x35 | 200 | ATS | RSD | zálohovaný přívod (MG)
WL1-UPSA-IN | CGSG | 5x16 | 10 | RSD | USP-vstup | napájení UPS
WL1-UPSA-OUT | CGSG | 5x16 | 10 | USP | RSD | Zálohované napájení z UPS
RSD (Obvody zálohované z UPS)
WL1-FA-01 | CYKY-J | 3x1,5 | 20 | RSD | OSV.1 | osvětlení DC
WL1-FA-02 | CYKY-J | 3x1,5 | 0 | RSD | Nouz.osv.
1 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA1 | zás.RACK
2 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA2 | zás.RACK
3 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA3 | zás.RACK
4 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA4 | zás.RACK
5 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA5 | zás.RACK
6 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA6 | zás.RACK
7 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA7 | zás.ICT
8 | CYKY-J | 3x2,5 | 10 | RSD | ZA-FA8 | zás.ICT
ATS
WL1-01 | CYKY-J | 4x16 | 2 | R1 | ATS | nezálohovaný přívod
WL1-02 | CYKY-J | 4x16 | 70 | MG | RSD | zálohovaný přívod
1 | CYKY-J | 5x2,5 | 70 | MG | RSD | vzorek sítě
4 | CYKY-J | 3x2,5 | 70 | MG | RSD | dobíječ baterií
5 | CYKY-J | 3x2,5 | 70 | MG | RSD | předehřev
WS-01 | CYKY-J | 7x1,5 | 70 | MG | RSD | ovládání
10 | - | 3x | - | ATS | Klima-1 | napojit na stávající kabely
11 | - | 3x | - | ATS | Klima-2 | napojit na stávající kabely
12 | - | 5x | - | ATS | Klima-3 | napojit na stávající kabely
Central stop
1 | CYKY-O | 3x1,5 | 20 | Tlačítko Central Stop | RSD | nouzové vypnutí přívodu rozvaděče RSD
2 | CYKY-O | 3x1,5 | 20 | Tlačítko Central Stop | UPS | nouzové vypnutí UPS
3 | CYKY-O | 3x1,5 | 70 | Tlačítko Central Stop | MG | nouzové vypnutí MG
Pospojování
- | CYA | 1x10 | 140 | HOP
- | CYA | 1x6 | 50 | HOP