Obsah

1.	Návrh technického řešení – strojně technologická část	2

1.1.	Stavidlový uzávěr  1 x 1 m	2

1.1.1.	Technické údaje SU :	2

1.1.2.	Funkce	2

1.1.3.	Popis konstrukce	2

1.1.4.	Materiály	3

1.1.5.	Údržba stavidlového uzávěru	4

1.1.6.	Doporučené náhradní díly pro 1 ks SU	4

1.1.7.	Výroba	4

1.1.8.	Zkoušky	4

1.1.9.	Napájení	4

1.1.10.	Ovládání	4

1.2.	Stavidlový uzávěr  0,5 x 0,5 m	5

- Návrh technického řešení – strojně technologická část

- Spodní výpusti sdruženého objektu budou vybaveny stavidlovým uzávěrem návodním a vzdušním provozním uzávěrem. Uzávěry budou elektrické s možností ručního ovládání při výpadku proudu. Ovládání uzávěrů bude obsluhou z místa. Celkem bude v technologickém domku umístěno:

- Výpust 1 – 2ks stavidlového uzávěru pro DN1000

- Výpust 2 – 2ks stavidlového uzávěru pro DN1000

- Výpust 3 – 2ks stavidlového uzávěru pro DN500

- Všechny uzávěry jsou součástí PS 01 – Ovládací prvky sdruženého objektu.

  - Stavidlový uzávěr  1 x 1 m

    - Technické údaje SU :

- Světlost 			1 (š) x 1 (v) m

- Max. výška hladiny 		6,25m

- Max. zdvih 			1 m

- Max. zdvihací síla 		50 kN

- Těsnící systém 		kov/ pryž

- Ovládání 			el. Modact MON

- Medium			 říční voda

    - Funkce

- Uzávěr plní funkci provozního uzávěru. Uzávěr může být zahrazován a vyhrazován při maximálním přetlaku 6,25 metrů vodního sloupce od spodního prahu. Uzávěr bude zvedán pomocí elektromotoru Modact MON. Modact bude umístěn na stojanu. Modact bude upraven tak, že bude vybaven Tr. maticí který bude pohybovat Tr.šroubem. Prodloužení v podobě trubky až k uchycení na stavidlové tabuli. Prodloužení bude rozdělo na 4 části a spojeno pomocí přírub.

    - Popis konstrukce

- Stavidlový uzávěr tvoří kompaktní konstrukci. Je dodáván jako kompletní celek. Obsahuje následující hlavní skupiny:

Hradící deska

- Deska je svařena z krycího plechu (vzdušná strana) a žeber (návodní strana). Materiál celé hradící desky je z materiálu 1.4301 .Závěs pro uchycení táhla je přivařen na vodorovném žebru. Žebra (vodorovná) jsou tvořena z I profilů. Těsnění tabule je ze čtyř stran. Boční a horní těsnění pomocí profilové gumy ,,jazýček´´. Spodní těsnění bude pomocí ploché gumy 50x10. Těsnění je připevněno pomocí nerezových přítlačných lišt. Spojovací materiál pro těsnění je pomocí nerez šroubů. Tabule je vedena pomocí plastových klouzátek, které jsou přišroubovány na tabuli. Tabule hradí otvor o velikosti 1x1m. Při vyhrazené poloze bude chránit prostor mezi stavidleM a svislou stěnou pryžová krytka, která bude přišroubována na stavidle. Pro optimální tok vody při zvedání tabule bude spodní tvar tabule v podobě břitu z hydrodynamického hlediska.

Vedení

- Vedení tabule je za pomocí ohýbaných U profilů z mat. 1.4301 (odpovídá mat. AISI 304). Vedení bude vybaveno aretačními šrouby, kterými se rám připevní do předem vyrobených drážek. A následně se drážky zalijí betonem. Rám bude tvořen jako jeden kompletní celek s otvorem 1x1 m. Rám se bude skládat z horního prahu, dolního prahu a bočních vedení. Boční vedení bude v celé délce bočních stěn.

Prodloužení + stojan

- Prodloužení je za pomocí trubky , která je navržena tak, aby přenesla kroutící moment od Modactu. Stojan slouží k uchycení Modactu, pro snadné ovládání. Modactem prochází Tr. šroub, který nebude v kontaktu s vodou.

Těsnění

- SU – je těsněný ze čtyř stran, spodní (prahové těsnění), plochá guma 50 x 10.

- Boční těsnění a horní – za pomocí profilové gumy ,,jazýček´´.

- Horní těsnění k zabránění zanášení nečistot do prostoru mezi stavidlem a stěnou – za pomocí

- profilové gumy.

    - Materiály

- Hradící deska 		 - 1.4301

- Přít. lišty 		 - 1.4301

- Čepy 			 - 1.4301

- Těsnění 		 - Pryž

- Spoj. Mat.		 - A2

- Tr. Šroub		 - 1.4301

- Prodloužen 		 - 1.4301

- Rám 			 - 1.4301

    - Údržba stavidlového uzávěru

- Stavidlový uzávěr je navržen jako bezúdržbový.

    - Doporučené náhradní díly pro 1 ks SU

1 sada

- Sada bude obsahovat:

- 1 ks obvodové těsnění SU

- 6 ks klouzátek

    - Výroba

- SU je namáhané zařízení, proto musí být jeho výrobě věnována mimořádná pozornost. Kvalita výroby musí být zajištěna následujícími podmínkami:

- použité materiály (polotovary – plechy, profily, kulatiny…) nosných dílů musí mít zaručené chemické složení a mechanické vlastnosti

- nakupované komponenty (ložiska, svařovací mat. šrouby, těsnění, aj.) musí být odebírány od výrobců s ověřenou kvalitou, kteří jsou držiteli ISO 9001

- u svařované konstrukce se dle důležitosti (namáhané nosné sváry, těsnostní sváry a pod.) provádí zk. VK ,PT  svarů.

- sváry provádí pouze svářeč způsobilý ke svařování – vlastník svářečského průkazu pro požadovanou kvalitu sváru

    - Zkoušky

- Během výroby, ukončení výroby a při konečné montáži díla jsou zajištěny:

- dílčí zkoušky dílů – VK, PT

- kontrola dodržení tolerancí důležitých rozměrů

- kontrola kvality povrchu

- kontrola kvality nátěrů

    - Napájení

- Napájení uzávěrů je řešeno samostatnou částí dokumentace D.2.2.

    - Ovládání

- Ovládání uzávěrů bude z místa obsluhou (proškolený zodpovědný pracovník správce Máchova jezera) výpustného zařízení. Ovládání bude zajištěno servopohonem, kterého součástí bude i snímač polohy uzávěrů. Manipulace s uzávěry bude dle platného MPŘ. Blíže je ovládání popsáno v části elektro.

  - Stavidlový uzávěr  0,5 x 0,5 m

- Platí stejné podmínky jako u uzávěru 1 x 1 m.