PODPISOVÝ  LIST

Objekt: Rekonstrukce armaturního domku výpusti Máchova jezera.

Část :  Silnoproud - technologická elektroinstalace.

Zakázka :   2130503

Investor :

Místo : Staré Slapy.

Zpracoval :  Miloš Pallan

Nám.J.Seiferta 698

27801 Kralupy nad Vlt.

mobil: 602464558

ČKAI 0009107

Datum : 29.7.2026

Technická zpráva.

1.1.1Základní technické údaje.

1.1.2Účel a  rozsah dokumentace.

Projekt řeší na úrovni realizační dokumentace osvětlení, zásuvkové obvody a napájení a ovládání servopohonů na potrubí výpusti vody z Máchova jezera.

1.1.3 Výchozí podklady.

Stavební řešení armaturního domku.

    - Napěťová soustava.

3PEN 3x400/230V 50Hz TN-C napájení rozvaděče RS1 ze sítě PRE veřejného rozvodu nn.

## 3NPE 3x400/230V 50Hz TN-S  vnitřní elektroinstalace armaturního domku.

    - Ochrana proti nebezpečnému dotyku.

Samočinné odpojení okruhu od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 jističem.  Zásuvkové okruhy mají jistič kombinovaný s proudovým chráničem.

    - Úbytky napětí.

Kabelové vedení je navrženo tak, aby úbytek napětí na svorkovnicích zásuvek a motorů nebyl větší než 5% Un a svítidel 3%Un.

    - Prostředí.

Elektroinstalace je v prostředí vnitřním charakterizovaném dle ČSN 33 2000-3.

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1. AH1, AK1, AL1, AM1, AQ1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

    - Uzemnění.

Rozvaděč RM1 má samostatné uzemnění zemnící deskou v důsledku změny napájecí soustavy z TN-C na TN-S. Kovové stojany uzavíracích armatur s motory servopohonů jsou uzemněny společně s rozvaděčem na zemnící desku uloženou mimo stavební část objektu.

    - Stupeň důležitosti dodávky el.energie.

Rozvaděč RM1 je napájen z jednoho zdroje. Tím je zajištěna dodávka el. energie ve III. Stupni ve smyslu ČSN.

1.1.10   Technický popis.

Napájení rozvaděče RM1.

Elektroměrový rozvaděč RE1 je instalován v nice vedle vstupních vrat do objektu. Napájení rozvaděče RE1 je z kabelové sítě veřejného rozvodu ČEZ v obci Staré Splavy. Před elektroměrem je zapojen 3f jistič 25A s charakteristikou B. Z rozvaděče RE1 je napájen technologický rozvaděč RM1.

Rozvaděč RM1 je skříňového provedení a na dveřích rozvaděče jsou ovládací tlačítka servopohonů a signálky polohy otevřeno a zavřeno. Pro zjištění skutečné polohy uzávěru potrubí jsou na rozvaděči ukazatele polohy 0-100%.

Napájecí a ovládací kabely jsou typu CYKY uložené pod omítku.

Ovládání servopohonů MP13-MP18.

Servopohon MP13.

Stisknutím tlačítka SA13.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA13.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA13.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA13.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA13.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA13.3 na rozvaděči RM1.

Servopohon MP14.

Stisknutím tlačítka SA14.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA14.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA14.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA14.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA14.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA14.3 na rozvaděči RM1.

Servopohon MP15.

Stisknutím tlačítka SA15.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA15.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA15.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA15.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA15.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA15.3 na rozvaděči RM1.

Servopohon MP16.

Stisknutím tlačítka SA16.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA16.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA16.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA16.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA16.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA16.3 na rozvaděči RM1.

Servopohon MP17.

Stisknutím tlačítka SA17.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA17.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA17.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA17.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA17.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA17.3 na rozvaděči RM1.

Servopohon MP18.

Stisknutím tlačítka SA18.2 sepne stykač motoru a uzávěr se začne otevírat, až do koncové polohy, pak se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA18.1 poloha otevřeno.

Stisknutím tlačítka SA18.3 se motor rozběhne na opačnou stranu a uzávěr se začne zavírat.V koncové poloze se motor automaticky vypne a rozsvítí se signálka HA18.2 poloha zavřeno.

Při otevírání a nebo zavírání ventilu je možno motor pohonu zastavit tlačítkem SA18.1 a tím lze dosáhnout libovolné polohy ventilu a  regulovat množství protékající vody.Skutečná poloha uzávěru je indikována ukazatelem polohy 0-100%  HA18.3 na rozvaděči RM1.

Obsah.

1.1       Technická zpráva.

1.1.1    Účel a rozsah projektu.

1.1.2    Základní technické údaje.

1.1.3    Výchozí podklady.

1.1.4    Napěťová soustava.

1.1.5    Ochrana proti nebezpečnému dotyku.

1.1.6    Úbytky napětí.

1.1.7    Prostředí.

1.1.8    Uzemnění.

1.1.9    Stupeň důležitosti dodávky el energie.

1.1.10  Technický popis.

1.2       Specifikace materiálu.

2. Výkresová část.

213050301 jednopólové schéma rozvaděče RM1

213050302 jednopólové schéma rozvaděče RM1

213050303 jednopólové schéma rozvaděče RM1

213050304 liniové schéma rozvaděče RM1

213050305 liniové schéma rozvaděče RM1

213050306 liniové schéma rozvaděče RM1

213050307 liniové schéma rozvaděče RM1

213050308 liniové schéma rozvaděče RM1

213050309 skříň rozvaděče RM1

213050310 liniové schéma rozvaděče RM1

213050312 technologická elektroinstalace

213050314 jednopólové schéma rozvaděče RE1

213050315 uzemnění technologického zařízení