požárně bezpečnostní

řešení stavby

Akce:		Oprava výpustního zařízení

v NPP SWAMP

č. parc. 2613/1

k.ú. Doksy u Máchova jezera

Obsah:	A.	Úvod

B.	Popis objektu

C.	Hodnocení objektu z hlediska PO

D.	Požární odolnost stavebních konstrukcí

E.	Únikové cesty

F.	Vnitřní protipožární zabezpečení

G.	Venkovní protipožární zabezpečení

H.	Závěr

| Část: požární ochrana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Antonín Jelínek autorizovaný technik v oblasti PBS |  |
| Číslo zakázky: | 3424 | Datum: 6/2013 |

## A.	ÚVOD

##### A.1	Všeobecně

Předmětem této zprávy je návrh požárně bezpečnostního řešení novostavby jednopodlažního technolog. domku, který bude umístěn na parc. č. 2613/1 v NPP SWAMP, k.ú. Doksy u Máchova jezera, okres Liberec. Bude sloužit jako objekt pro manipulaci s technologií vodního hospodářství, nebude zde stálá obsluha.

Vytápění je řešeno elektr. přímotopnými tělesy.

PBŘS je zpracováno na základě projektové dokumentace technolog. objektu a technických informací.

##### A.2	Podklady

a)	Projektová dokumentace provozního domku sdruženého objektu

b)	Technické informace – ing. Milan Lipták, MV projekt

c)	Normy:

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení

- ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou

- ČSN 01 3495 – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení

- vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

- katalog KNAUF

#### B.	popis OBJEKTu

Provozní domek má jedno nadzemní podlaží s ovládacími prvky vodního hospodářství. Nosnou konstrukci budovy tvoří obvodové stěny z keram. tvárnic tl. 400 mm. Objekt nebude opatřen dodatečným zateplovacím systémem.

Vnější povrch objektu bude tvořit obložení z dřevěných palubek do tl. 14 mm, které by při hoření uvolnilo méně tepla než 150 MJ z 1 m2 plochy obvodové stěny. Nejedná se o částečně požárně otevřenou plochu ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 8.4.5, ale o plochu zcela požárně uzavřenou.

Objekt tvoří sam. PÚ bez požárního rizika. Dle čl. 8.4.6b) se vzhledem k této skutečnosti nepovažují okna a vstupní dvoukřídlové dveře za požárně otevřené plochy, od těchto ploch PNP nevzniká.

Provozní domek tvoří jeden volně stojící PÚ, požární stěny ani pož. uzávěry se zde nevyskytují.

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Je opatřený zavěšeným podhledem z SDK tl. 12,5 mm, zateplení střešního pláště zajišťuje minerální vata tl. 100 mm. Viditelné nosné prvky krovu – krokve mají průřez 120x160 mm.

Střešní krytina je skládaná, keramická.

Nášlapová vrstva podlahy je betonová. Prosvětlení a odvětrání zajišťují dvě okna rozm. 2000x1000 mm s plastovými rámy. Vstupní dvoukřídlové dveře z ocel. plechu mají rozm. 1750x2480 mm.

Světlá výška provozu hs = 3 m.

Objekt je tvořen ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 7.2.8b) konstrukčním systémem smíšeným.

Hlavní rozměry:

délka:		7,15 m

šířka:		5 m

pož. výška dle čl. 5.2.3	h = 0 m

#### C.	HODNOCENÍ OBJEKTu Z HLEDISKA PO

Provozní domek tvoří jeden volně stojící PÚ.

Je součástí vodního hospodářství Máchova jezera. V posuzovaném prostoru se vyskytují pouze ovládací prvky vodního hospodářství, žádné hořlavé látky se zde nevyskytují.

Jedná se o PÚ bez požárního rizika ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 6.7, který je dle čl. 7.2.3 zařazen do Io PB.

#### D.	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí u jednopodlažního objektu zařazeného do Io PB jsou stanoveny dle ČSN 73 0802, tab. 12 v návaznosti na ČSN 73 0810.

druh konstrukce				požadovaná pož. odolnost

jednopodl. objektu

- obvod. stěna z keram.

tvárnic tl. 400 mm						REW 15

- požární strop - podhled

SDK tl. 12,5 mm						REI 15

- viditelné krokve průřezu 120x160 mm			R 15

Tuto odolnost navržené stavební konstrukce dle Eurokódů a katalogu KNAUF splňují. Provozní domek tvoří jeden PÚ, požární dveře nejsou nikde požadovány.

#### E.	ÚNIKOVÉ CESTY

Z objektu vedou dvoukřídlové dveře šířky 1750 mm přímo na volné prostranství – řešení ÚC bez dalšího průkazu vyhovuje.

#### F.	VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

F.1	Vnitřní požární vodovod

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4b), odst. 1 není u provozního domku zřízení vnitřního požárního hydrantu požadováno.

F.2	Přenosné hasící přístroje

Objekt bude dle požadavku vyhl. č. 23/2008 Sb., příl. 4 vybaven 1 ks PHP práškovým s hasící schopností 21A; jeho poloha je patrná z výkresové části.

### G.	VENKOVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

G.1	Odstupová vzdálenost

V objektu se nevyskytují požárně otevřené plochy (viz kap. B tohoto PBŘS), PNP nevzniká.

##### G.2	Požární voda

Požární vodu lze odebírat z Máchova jezera mající funkci požární nádrže – vyhovuje.

G.3	Příjezdy a přístupy

Příjezd k provoznímu domku je umožněn Pobřežní ulicí, která je součástí veřejného komunikačního systému.

Přístup splňuje všechny požadavky ČSN 73 0802.

#### H.	ZÁVĚR

Toto PBŘS bylo zpracováno dle platných předpisů a norem. Po jeho schválení HZS v Liberci se stane závazným podkladem pro výstavbu provozního domku sdruženého objektu.

Praha, červen 2013

PBŘS 3424

Vypracoval: