# D.1.4.b/1.   TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby  : Modernizace bytové jednotky v 1.NP. v č.p. 597, ulice Dobrovského, Vrchlabí

Objekt		: Zdravotně technické instalace

Místo stavby	: Vrchlabí

Investor : Správa KRNAP, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí

Projektant         : Ing. Marková Jaroslava, Libušinka 214, 541 01 Trutnov

  - Předmět projektu

Předmětem projektu je vyřešení zdravotní techniky pro sociální zázemí zřízené bytové jednotky v objektu č.p. 597 v ulici Dobrovského ve Vrchlabí. Bytová jednotka bude napojena na stávající vodovodní přípojku, která je přivedena do sklepa, kde je osazena stávající vodoměrná sestava dle podmínek provozovatele.  Splaškové vody z bytové jednotky budou napojeny na stávající kanalizační stoupačku na klozetu, která je ze sklepa vyvedena do stávající bezodtokové jímky. Teplá vody bude připravována v novém kombinovaném kotli, umístěném v předsíni.

Potřeba pitné vody

Qd = 4 osoby x 99 l/den = 396 l/den = 0,40 m3/den = 0,005 l/s

Maximální denní spotřeba:

kd = 1,5   Qmax = Qd x kd = 396 l x 1,5 = 594 l/den = 0,007 l/s

Maximální hodinová spotřeba:

kh = 1,8   Qh = Qm x kh/24 = 594 x 1,8/24 = 44,55 l/h

Maximální roční spotřeba

Qr = 146 m3/rok; Qr max = 219 m3/rok

Množství vypouštěných splaškových vod a jejich znečištění

Průměrné množství vypouštěné vody

Qd = 396 l/den * 0,85 = 0,34 m3/den = 0,004 l/s

Maximální množství vypouštěné vody

Qmax = 594 l/den * 0,85 = 0,51 m3/den = 0,006 l/s

Odpadní vody jsou vypouštěny celoročně

Qroční = 146 m3/rok; Qr max = 219 m3/rok

- SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

  - Stručný popis stavby

Ve sklepě bude na nové stoupačce vody pro bytovou jednotku osazen podružný domovní vodoměr, od něho je voda rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům. Teplá voda bude připravována v kombinovaném kotli. Dodrženy budou požadavky investora a podmínky provozovatele.

Odkanalizování bude řešeno do stávající kanalizační stoupačky, která je vyvedena nad střechu a je odvětrána.

  - Údaje o použitých podkladech

Pro vypracování projektu byla k dispozici stavební část novostavby a místní šetření.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Při realizaci stavby je dodavatel povinen zajišťovat dodržování bezpečnostních předpisů  a pracovních postupů. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem činnosti stavební techniky, zejména zvýšení hluku a prašnosti.

  - Přehled uživatelů a provozovatelů

Provozovatelem a uživatelem stavby bude investor.

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

  - Zdravotní technika

Vnitřní rozvod vody bude rozveden od nového podružného vodoměru ve sklepě k jednotlivým zařizovacím předmětům a ke kombinovanému kotli, kde bude připravována teplá voda pro všechny zařizovací předměty. Rozvody vody a odkanalizování povede v souběhu v podlaze a ve zdi. Nově navržené potrubí bude z plastu typ PP PN 16. Izolace potrubí je navržena dle nové vyhl. č. 193/2007, která stanovuje tloušťku izolace pro jednotlivé profily. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací, jejich tloušťka bude určena výpočtem v prováděcí dokumentaci nebo bude určena prováděcí firmou. Ochrana vnitřního vodovodu musí respektovat ČSN EN 1717. Rozvod vody je nutno podrobit tlakové zkoušce a před uvedením do provozu potrubí propláchnout a desinfikovat. Montáž smí provádět pouze odborná instalatérská firma ve smyslu ČSN EN 806-1.

Vnitřní kanalizace řeší odkanalizování nově navržených zařizovacích předmětů a jejich odtažení do stávající stoupačky DN 100, která je přivedena do sklepa a stávající ležatou kanalizací je přivedena do stávající bezodtokové jímky.  Odvětrání kanalizace je stávajícím potrubím PR 100 nad střechu, kde je osazena větrací hlavice. Zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrkami. Kanalizace bude provedena z plastového potrubí HT systém. Veškeré spoje potrubí budou hrdlové s pryžovým těsněním. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdi v zaomítnuté drážce. Spojování potrubí bude provedeno hrdlovými spoji s pryžovým těsněním. Svodné potrubí bude z potrubí PVC – U systém KG s hrdlovými spoji. Při provádění vnitřní kanalizace budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Nová vnitřní kanalizace je navržena dle ČSN EN 12056, ČSN 75 6760  a ČSN EN 1329-1 a dalších souvisejících norem a právních předpisů. Kanalizační vedení od zařizovacích předmětů bude uloženo částečně v podlaze a ve zdi tak, aby byla trasa ležaté kanalizace co nejkratší. Po ukončení montáží bude provedena zkouška vnitřní kanalizace dle ČSN EN 12 056 a ČSN 75 6760. Zařizovací předměty jsou navrženy standardní dle nabídky trhu, klozet bude závěsný.

3.2.  Závěr

Montážní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 75 5411, 75 5401 a 73 6005. Dále je nutné dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních předpisů, především vyhl. č. 309/2006 Sb. a zákona č. 428/01 Sb. a 274/01 Sb..

Dále je nutné respektovat ČSN 75 6760, 73 6660, 12 056 a 806 - 1 a vše související uvedené v dodatcích norem. Změny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantem.

Trutnov, prosinec 2014                                          Vypracovala : ing. Marková Jaroslava