# D 1. 4.e/ 1.   TEXTOVÁ   ČÁST

1. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby	: Udržovací práce Krkonošského muzea, Paseky nad Jizerou č.p. 121

Objekt        	: Zdravotní technika

Místo stavby	: Paseky nad Jizerou

Investor	: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí

Projektant	: Ing. Marková Jaroslava, MVP PROJEKT, Libušinka 214, Trutnov

Stupeň 		: Dokumentace pro provádění stavby

  - Předmět projektu

Předmětem projektu pro provádění stavby je vyřešení zdravotní techniky pro rekonstruovaný objekt  č.p. 121 v k.ú. Paseky nad Jizerou. Objekt je užíván jako stavba občanského vybavení – muzeum.  Objekt je bývalá fara u kostela  sv. Václava a hřbitova, okolní stavby jsou komerční objekty. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený.

Splaškové vody jsou svedeny do stávající stoupačky u klozetu s přepadem do stávající kanalizační přípojky.

Zásobování objektu pitnou vodou je stávající vodovodní přípojkou zakončenou stávající vodoměrnou sestavou v 1.NP. pod schodištěm, od ní je pitná voda vedena k původním zařizovacím předmětům v obou patrech.

Pro přípravu teplé vody je v objektu stávající elektrický bojler, ten bude zrušen a bude u výlevky osazen bojler nový pro dřez a umyvadlo v denní místnosti. Pod dvěma umyvadly v předsíni WC  bude umístěn elektrický průtočný ohřívač teplé vody. Zásobníkový elektrický bojler je navržen o obsahu 80 litrů.

- SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

  - Stručný popis stavby

Studená voda je přivedena stávající přípojkou do 1.NP. ke stávající vodoměrné sestavě, od ní je proveden rozvod vody v 1.NP. nově. Ve 2. NP. je u klozetu vyvedena stoupačka studené vody a voda je rozvedena po povrchu. To bude zrušeno a voda povede k umyvadlu zasekaná ve zdi. Dodrženy budou požadavky investora a podmínky provozovatele.

Odkanalizování nových zařizovacích předmětů bude řešeno do stávajících odpadů u stávajících záchodů, které budou vyměněny.

  - Údaje o použitých podkladech

Pro vypracování projektu byly k dispozici stavební úpravy objektu a místní šetření.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Při realizaci stavby je dodavatel povinen zajišťovat dodržování bezpečnostních předpisů  a pracovních postupů. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem činnosti stavební techniky, zejména zvýšení hluku a prašnosti.

  - Přehled uživatelů a provozovatelů

Provozovatelem a uživatelem stavby bude investor.

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

  - Zdravotní technika

Seznam prací 1. NP.

- budou osazeny nové zařizovací předměty a nové vodovodní a kanalizační potrubí : (1x dřez s odkapávačem, umyvadlo, výlevka, WC mísa , umyvadlo v předsíni WC )

- Dřez a umyvadlo v denní místnosti, výlevka a bojler budou odkanalizovány do stávající ležaté kanalizace přivedené k WC nově osazeným potrubím PVC DN 75, napojení na rozvody vodovodu budou nově osazeným potrubím PE D20  zasekaným v rýze ve zdi od vodoměru pod schodištěm.

- Umyvadlo v předsíni WC bude nahrazeno novým a bude napojeno na stávající kanalizaci a vodovodní potrubí u původního umyvadla

- WC mísa bude na původní místo osazena nová, napojení na  kanalizační potrubí v původním místě, na vodovod  bude  napojena z nově osazeného potrubí PE D 20 ve zdi.

Seznam prací 2.NP.

- budou osazeny nové zařizovací předměty a nové vodovodní a kanalizační potrubí (WC mísa , umyvadlo v předsíni WC )

- v předsíni WC bude z důvodu  roubených obvodových stěn osazeno nové umyvadlo na zděnou stěnu ke schodišti. Kanalizační potrubí bude uloženo v rýze stěny a napojeno na stávající stoupačku u WC mísy do 1. NP. potrubím PVC DN 100, nové vodovodní potrubí z PE D 20 napojené na stávající vedení z 1. NP. bude uloženo v rýze ve zdi a přivedeno k umyvadlu

- WC mísa bude na původní místo osazena nová, napojení na stávající  kanalizační stoupačku z 1.NP. v původním místě, na vodovod  bude  napojena z nově osazeného potrubí PE D 20 v rýze zdi.

- Odvětrání kanalizace je vyvedeno do podkroví, potrubí bude revidováno a v podkroví vyvedeno do obvodové stěny přes plastový průvětrník.

Poznámka:

Při provádění prací může být zastiženo dožilé potrubí zejména stoupačky kanalizace alt. potrubí kanalizační přípojky v místě napojení stoupačky z 2.np a mísy v přízemí. Pokud bude shledáno v nedostatečné kvalitě, bude nahrazeno potrubím novým.

Vnitřní rozvod vody  je rozveden v 1. NP. k zařizovacím předmětům a k bojleru. Ve 2.NP. bude rozvod vody ze stávajícího rozvodu , který bude uložen do zděné stěny u schodiště.

Nově navržené potrubí bude z plastu typ PP PN 16. Izolace potrubí je navržena dle nové vyhl. č. 193/2007, která stanovuje tloušťku izolace pro jednotlivé profily. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací, jejich tloušťka bude určena výpočtem v prováděcí dokumentaci nebo bude určena prováděcí firmou. Ochrana vnitřního vodovodu musí respektovat ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409 (platná od března 2013)  a ČSN 73 6660. Rozvod vody je nutno podrobit tlakové zkoušce a před uvedením do provozu potrubí propláchnout a desinfikovat. Montáž smí provádět pouze odborná instalatérská firma ve smyslu ČSN EN 806-1.

Vnitřní kanalizace řeší odkanalizování nově navržených zařizovacích předmětů  v 1.NP. a ve 2.NP. do stávající ležaté kanalizace. Na stoupačkách budou osazeny čistící tvarovky, v případě, že nejsou a budou opatřené dvířky 30/30. Zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrkami. Kanalizace bude provedena z plastového potrubí HT systém. Potrubí v prostupech nosnými konstrukcemi se obalí plstí.  Veškeré spoje potrubí budou hrdlové s pryžovým těsněním. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdi v zaomítnuté drážce. Spojování potrubí bude provedeno hrdlovými spoji s pryžovým těsněním. Svodné potrubí bude z potrubí PVC –U systém KG s hrdlovými spoji. Při provádění vnitřní kanalizace budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Nová vnitřní kanalizace je navržena dle ČSN EN 12056, ČSN 75 6760 a dalších souvisejících norem a právních předpisů. Kanalizační vedení od zařizovacích předmětů bude uloženo částečně v podlaze a ve zdi tak, aby byla trasa ležaté kanalizace co nejkratší. Po ukončení montáží bude provedena zkouška vnitřní kanalizace dle ČSN EN 12 056 a ČSN 75 6760. Zařizovací předměty jsou navrženy standardní dle nabídky trhu.

3.2.  Závěr

Montážní práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 806-1,2,3 a ČSN  EN 12 056-1,2. Dále je nutné dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních předpisů, především vyhl. č. 309/2006 Sb. a zákona č. 428/01 Sb. a  č. 275/2013, kterým se mění zákon č. 274/01 Sb..

Dále je nutné respektovat ČSN 75 6760, ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5409, ČSN 06 0320, ČSN EN 12 056- 1,2 a ČSN EN 806 – 1,2,3, ČSN EN 1717, a vše související uvedené v dodatcích norem. Změny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantem. Jelikož se jedná o rekonstrukci, musíme počítat s vícepracemi.

Trutnov, červen 2016                                           Vypracovala : ing. Marková Jaroslava