Technicko – obchodní specifikace č. 2

# Výrobce	: 	BEZ Transformátory, a.s., Rybničná 40, 835 54 Bratislava, SK

# Dodavatel	:	zhotovitel na základě výběr. řízení

# Stavba	:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

# Objekt      	:	Trafostanice

1 ks 	-	transformátor 22/0,4kV, 100kVA, olejový hermetizovaný

Typ				:	TOHn  298/ 22

Provedení	:	olejový, hemetizovaný, ve vlnové nádobě

redukované (snížené) ztráty CoCk

Výkon	:	100 kVA

Vstupní napětí/ proud	:	22.000 V, 50Hz, In1 2,6A

Výstupní napětí/proud	:	420/242 V, 50Hz, In2 137A

Zapojení			:	Yzn 1

Napětí nakrátko  Uk 75°C	:	4 %

Ztráty – naprázdno Po	:	210 W

– nakrátko Pk 75°C	:	1750 W

Vinutí				:	Cu / Cu

##### Zatížení			:	trvalé S1

Chlazení			:	ONAN

Teplota okolí			:	40°C

## Oteplení vinutí		:	65  K

Regulace odbočky na VN	:	+/- 2 x 2,5%

## Rozměry - 	délka		:	  845 mm

šířka		:	  835 mm

výška		:	1200 mm

Pojezd 			: 	podélný

Rozteč / rozchod koleček	:	520 mm /  480mm

Hmotnost – celková		:	585 kg

Hmotnost oleje		:	105 kg

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula

Technicko – obchodní specifikace č. 3

# Výrobce	: 	ES Brno

# Dodavatel	:	zhotovitel na základě výběr. řízení

# Stavba	:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

# Objekt      	:	Trafostanice

1 ks	-	hlavní rozvaděč nn, ozn. RH

upravený typ RBTR 0440/ 4524 – 1L / S

Typ                                 	:         	RBTR 0425/ 4524 – 1L / S

- rámový jednostranný, k montáži na zeď

- v provedení do odběratelské trafostanice

- s úpravou pro nepřímé fakturační měření a kompenzaci účiníku

Rozvaděč bude vybaven měřícími tr. proudu 60/5A, úř. cejchované, tř. 0,5 S, 15VA, pro účely obchodního měření.

Napěťová soustava		:	3PEN, stř., 50Hz, 400V/ 230V/ TN-C

Jmenovitý proud		:	In = 250A

Ovládací napětí		:	1NPE, stř., 50Hz, 230V/ TN-S

Ochrana před NDN		:	samočinným odpojením od zdroje

Zkratová odolnost		:	Idyn =  20kA

Počet polí			:	1

## Dělení 				:	-

Krytí				:	IP 20/ zepředu

Přívod				:	spodní – vlevo – jednožilové Cu kabely, 4x YY 1x120mm2

Vývody			:	spodem – kabely

Rozměry 			:	1250 x 1350 x 330 mm	( š x v x hl. )

Nátěr 				:	RAL – typový 7032

Hlavní jistič/ spínací blok	:	BD 250NE305, In 250  A, Icu 35kV, Un 690V , AC 50/60 Hz,

- vč. el spouště SE-BD-0160-DTV3

- nastavení Ir 72A

Vývody			:	4 x vývod 400A, 1x rezerva

( poj. odpínače vel. 2 / 400A )

Měřící přístroje		:	3x MTP 60/5, 15VA, 0,5 S,  úř. cejch. pro obchodní měření

3x MTP 100/5 pro EAM

1x MTP 60/5 pro kompenzaci

V-metr, V-přepínač

Ostatní přístroje		:	kompenzace trafa naprázdno Qc 3kVAr

svodiče přepětí

zásuvka 400V/ 25A, 230V/16A

osvětlení rozvodny In 6A

1.pólové schema – viz výkres č…

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula

Technicko – obchodní specifikace č. 4

# Výrobce	: 	Elfra, výroba rozvaděčů, Mlýnské nábřeží 2, 614 00 Brno

# 545 23 1 245 - tel.,  545 23 03 38 - fax

# Dodavatel	:	 zhotovitel na základě výběr. řízení

# Stavba	:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

# Objekt      	:	Trafostanice

1 ks	-	rozvaděč kompenzační, ozn. RC

typ RC-A30, 30kVAr

Typ                                 	:        	RC-C 30, 30kVAr

- skříňové provedení k montáži na zeď

- nechráněné provedení

Napěťová soustava			:	3PEN, stř., 50Hz, 400V/230V/ TN-C

## Jmenovitý proud			:	In = 63A

Ovládací napětí			:	1NPE, stř., 50Hz, 230V/ TN-S

Ochrana před NDN			:	samočinným odpojením od zdroje

Zkratová odolnost			:	Idyn =  35kA

Počet polí				:	1

## Dělení 					:	-

Krytí					:	IP 20/ IP 00

Regulátor				:	NOVAR, 6ti stupňový

Stupně					:	5 + 5 + ( 2x 10 ) kVAr

Hlavní vypínač			:	poj. odpínač VLC 22/ 3x63A

Přívod					:	spodní – kabelem,  CYKY 4x 70mm2

Rozměry 				:	800 x 600 x 250 mm	( v x š x hl. )

Nátěr 					:	RAL 7032– typový

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula

Technicko – obchodní specifikace č. 5

# Výrobce	: 	Ty-net, spol. s r.o., Traťová ul,. Brno

# 547 422 311

# Stavba	:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

# Objekt      	:	Trafostanice

1 ks	-	univerzální skříň nepřímého měření, ozn. RE

typ MS2. 220, pro obchodní měření E.ON Distribuce ,a.s.

## Typ                                 		:         	MS2.220, pro 1-přístrojové nepřímé měření

## ( 3-systémový elektroměr )

Provedení				:

- skříň z polyesteru, s plnými dveřmi a rozváděčovým zámkem

- v provedení do odběratelské trafostanice

- pro nepřímé fakturační měření běžnými elektroměry s dvojtarifem do 1MW

Napěťová soustava			:	1NPE, stř., 50Hz, 230V/ TN-S

Krytí					:	IP 66/ IP 20

Přívod, vývody			:	spodní – kabely ,vývodky GP16

Rozměry 				:	400 x 500 x 230 mm	( š x v x hl. )

Nátěr 					:	RAL – typový 7032

Měřící přístroje dodá a namontuje E.ON Distribuce, a.s. na základě Smlouvy o odběru el. en.

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula

Technicko – obchodní specifikace č. 6

# Dodavatel	:	 zhotovitel na základě výběr. řízení

# Stavba	:	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

# Objekt      	:	Trafostanice

# 1 sada   -	Výstražné tabulky,  schémata, návody

- dle Přílohy č.1  ECR – TNS – AO – 30 0000.00/ 1.4.2006

- v souladu s  PNE 38 1981 / 2.vyd./ 1.10.2004

____________________________________________________________________________________________________________

# stanic distribučních i odběratelských vn/nn, ve stavebních objektech, bez obsluhy, tab.1, skup.5a

# obsluhu a úkony na zařízení vn  vč. transformátoru  provádí pracovníci provozovatele - odběratele

1 sada 	Výstražné a bezpečnostní tabulky z izol. hmoty – dle ČSN ISO 3864 ( 01 8010 )

2 ks 		NB 3.01.21	 „ Pozor – pod napětím „

3 ks 		NB 3.01.37	 „ Pozor – uzemněno „

3 ks 		NB 3.19.31	 „ Pozor – na zařízení se pracuje „

2 ks 		NB 2.39.03	 „ Jen zde pracuj „

2 ks 		NB 3.01.31	 „ Pozor – zpětný proud „

+   NB 2.21.06	 „ Vypni obě strany „

2 ks 		NB 1.41.03	 „ Nezapínej – na zařízení se pracuje „

3 ks 		NB 3.01.13	 „ Vysoké napětí-životu nebezpečno ….. „

+   NB 1.43.01	 „ Nehas vodou ani pěnovými přístroji „

+   NB 1.53.01	 „ Vstup zakázán„

2 ks 		NB 3.01.03	 „ Vysoké napětí – životu nebezpečno „

1 ks		Tabulka 1812 – Obsluha výkonových transformátorů

1 ks		Tabulka 7781 – První pomoc při úrazech elektřinou

1 ks 	 	Tabulka DT032 – Telefonní čísla – Hasiči, Policie, Záchranná služba

1 ks		Jednopólové schéma el. zařízení – s proskleným krytem ,  k uchycení na zeď

1 ks 		Hasící přístroj sněhový 5kg, dle ČSN EN 3-1

- v souladu s požárně bezpečnostním výpočtem a posouzením objektu.

###### doporučení  projektanta :

Podle charakteru stanice může být tento základní seznam provozovatelem upraven formou místního předpisu .

V Brně dne 12.10.2016

Vypracoval: ing. Vitula