## Rekapitulace
Vybudování nového datového centra vč. dodávky UPS
pro nové datové centrum v budově MŽP
Rekapitulace profesí :
Profese | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH
(E) Silnoproud | 0 | 0 | 0
(S) Slaboproud | 0 | 0 | 0
(M) non-IT | 0 | 0 | 0
(KL) Klimatizace a vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
(SHZ) Samozhášecí zařízení | 0 | 0 | 0
(AS) Stavební práce | 0 | 0 | 0
Celková cena | 0 | 0 | 0
Aktualizace: květen 2017

## (D) Arcitektonicko stavební čás
ROZPOČET
Členění rozpočtu:
ETAPA 1
ETAPA 2
Celková rekapitulace
|  |  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH
ETAPA 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ETAPA 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
ETAPA 1
Rekapitulace ETAPA 1 - m.č.14 v 1NP
Zazdívky otvorů |  |  |  | 0
Vybourání otvorů |  |  |  | 0
Omítky vnitřní |  |  |  | 0
Kontstrukce truhlářeské |  |  |  | 0
Podlahy technologické |  |  |  | 0
Malby |  |  |  | 0
Ostatní práce PSV |  |  |  | 0
Práce podmíněné výběrem technologie dle VŘ na zhotovitele stavby |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Položkový rozpočet - Etapa 1
Stavební oddíl - popis práce a dodávky | m.j. | množství | cena/m.j. (Kč) | cena bez DPH (Kč)
Zazdívky otvorů |  |  |  | 0
Zazdívky otvorů, CPP na MVC, tl. 100 mm | m2 | 3.36 |  | 0
Vybourání otvorů |  |  |  | 0
Vybourání ocelové zárubně | ks | 2 |  | 0
Vybourání otvorů v příčkách tl. 150mm | m2 | 2.14 |  | 0
Omítky vnitřní |  |  |  | 0
Omítky vnitřní vápenné, štukové | m2 | 6.72 |  | 0
Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
DMTŽ Dveřních křídel | ks | 2 |  | 0
D+M Dveřních křídel (1000/1970) kompletizovaných do zazděné rámové kce dle PD, požární odolnost EI/30DP3-C, včetně začištění | ks | 1 |  | 0
Mobilní nájezdová rampa do m. č. 14, tř. nehořlavosti B (nesnadno hořlavé) dle ČSN EN 13501-1 +A1 | ks | 1 |  | 0
Podlahy technologické |  |  |  | 0
D+M Rámová konstrukce technologické zdvojené podlahy se šroubovanou subkonstrukcí, vnitřní světlé výšky 400mm, únosnost dle reálné zátěže, která vyplyne z VŘ na zhotovitele | m2 | 31.86 |  | 0
D+M Zakrývací desky zdvojené technologické podlahy | m2 | 29.7 |  | 0
D+M Zakrývací desky zdvojené technologické podlahy pro "studenou uličku" = vzduchová prostupnost desek 50-70% | m2 | 2.16 |  | 0
Malby |  |  |  | 0
Výmalba stěn | m2 | 99.48 |  | 0
Výmalba stropů | m2 | 33.67 |  | 0
Ostatní práce PSV |  |  |  | 0
DMTŽ Odpojeného potrubí otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
Policový systém | kpl | 1 |  | 0
Práce podmíněné výběrem technologie dle VŘ na zhotovitele stavby |  |  |  | 0
Zajištění akustické neprůzvučnosti svislých konstrukcí mezi m.č. 14 a m.č. 014 a m.č. 076 - dle skutečných požadavků na neprůzvučnost | m2 | 49.87 |  | 0
Zajištění akustické neprůzvučnosti stropní kce mezi m.č.14 v 1NP a m.č. 118 a 119 ve 2NP - dle skutečných požadavků na neprůzvučnost | m2 | 33.67 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit | % | 1.2 |  | 0
ETAPA 2
Rekapitulace ETAPA 2 - m.č.141, 141a, 141b, 142, 967, 968a, 968b v 2NP
Zazdívky otvorů |  |  |  | 0
Vybourání otvorů |  |  |  | 0
Omítky vnitřní |  |  |  | 0
Kontstrukce truhlářeské |  |  |  | 0
Podlahy technologické |  |  |  | 0
Malby |  |  |  | 0
Ostatní práce PSV |  |  |  | 0
Práce podmíněné výběrem technologie dle VŘ na zhotovitele stavby |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Položkový rozpočet - Etapa 2
Stavební oddíl - popis práce a dodávky | m.j. | množství | cena/m.j. (Kč) | cena bez DPH (Kč)
Svislé konstrukce |  |  |  | 0
D+M Příčky SDK, ocel. kce, 1x oplášť., tl. 100mm mezi m.č. 141b a m.č. 142, včetně napojení na stávající okenní rám | m2 | 14.52 |  | 0
D+M Příčky SDK, ocel. kce, 1x oplášť., tl. 100mm mezi m.č. 968a a m.č. 968b | m2 | 8.55 |  | 0
Zazdívky otvorů |  |  |  | 0
Zazdívky otvorů, CPP na MVC, tl. 100 mm, m.č. 968b | m2 | 2.04 |  | 0
Zazdívky otvorů, CPP na MVC, tl. 100 mm, m.č. 141a, 141b | m2 | 4.08 |  | 0
Vybourání otvorů |  |  |  | 0
Vybourání ocelové zárubně, m.č. 968b | ks | 1 |  | 0
Vybourání otvorů v příčkách tl. 150mm, m.č. 968a, 968b | m2 | 4 |  | 0
Omítky vnitřní |  |  |  | 0
Omítky vnitřní vápenné, štukové, m.č. 967 a m.č. 968b | m2 | 4.08 |  | 0
Omítky vnitřní vápenné, štukové, m.č. 141a a m.č. 141b | m2 | 8.16 |  | 0
Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
DMTŽ Dveřních křídel m.č.968b | ks | 2 |  | 0
D+M Dveřních křídel (1000/1970) kompletizovaných do zazděné rámové kce dle PD, požární odolnost EI/30DP3-C, včetně začištění | ks | 2 |  | 0
DMTŽ Dveřních křídel m.č.142 | ks | 1 |  | 0
D+M Dveřních křídel (1000/1970) kompletizovaných do zazděné rámové kce dle PD, požární odolnost EI/30DP3-C, včetně začištění | ks | 1 |  | 0
Mobilní nájezdová rampa do m. č. 141, tř. nehořlavosti B (nesnadno hořlavé) dle ČSN EN 13501-1 +A1 | ks | 1 |  | 0
Podlahy vlysové, parketové a povlakové |  |  |  | 0
DMTŽ Linoleum č.m. 141b,142 | m2 | 33.76 |  | 0
D+M Linoleum m.č. 141b, 142 | m2 | 33.26 |  | 0
DMTŽ Linoleum č.m. 968a, 968b | m2 | 18.51 |  | 0
D+M Linoleum m.č. 141b, 142 | m2 | 18.22 |  | 0
Podlahy technologické |  |  |  | 0
DMTŽ Stávající technologické zdvojené podlahy | m2 | 28.47 |  | 0
Malby |  |  |  | 0
Výmalba stěn č.m. 141, 141a, 141b, 142 | m2 | 235.04 |  | 0
Výmalba stropů č.m. 141, 141a, 141b, 142 | m2 | 67.04 |  | 0
Výmalba stěn č.m. 967, 968a, 968b | m2 | 185.15 |  | 0
Výmalba stropů č.m. 967, 968a, 968b | m2 | 75.81 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit | % | 1.2 |  | 0

## (KL) Chlazení+vzduchotechnika
Výkaz výměr
Položka | Název | Mn. | MJ | D+M | Jedn.cena | Cena celkem
1. | Chlazení serverovny
| Sálová chladící jednotka s výfukem vzduchu do podlahy, citelný chladicí výkon 13,9 kW, zvlhčovač 1,5 kW, inverter SCROLL kompresor s plynulou regulací výkonu, elektronický expanzní ventil, chladivo R410A, EC ventilátory, klapka na sání jednotky, rám do zdvojené podlahy, LAN karta, TCP/IP karta, uživatelský displej. | 4 | ks | D+M |  | 0
| Vzduchový kondenzátor s plynukou regulací otáček, EC motory, teplota okolního vzduchu 37,0°C, kondenzační teplota 50°C, akustický výkon 67 dB(A), příkon 0,33 kW. | 4 | ks | D+M |  | 0
| Ocelová konstrukce pro umístění a upevnění kondenzátorů vně budovy, pozinkovaná | 4 | kpl | D+M |  | 0
| Cu potrubí pr. 16/12 mm, vč. Izolace | 32 | m | D+M |  | 0
| Chladivo R410A | 16 | kg | D+M |  | 0
| Zpětný ventil na výstupu z kondenzátoru | 4 | ks | D+M |  | 0
| Systém řízeni tlaku v podlaze s napojení do jednotlivých klimatizačních jednotek pro kontrolu parametrů dodávaného vzduchu. | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Karta pro výstup monitoringu v protokolu SNMP | 4 | ks | D+M |  | 0
| Kompletace zařízení, montáž jednotky | 4 | ks | D+M |  | 0
| Komunikační propojení jednotek do jedné skupiny s redundancí 3+1 | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Tlaková zkouška, vakuování, plnění okruhů chladivem | 4 | okr |  |  | 0
| Zprovoznění zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Provozní zkouška zařízení | 1 | kpl | D+M |  | 0
1. | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
2. | ZTI
| Napojení jednotek na odvod kondenzátu | 4 | kpl | D+M |  | 0
| Napojení jednotek se zvlhčovačem na přívod vody | 4 | kpl | D+M |  | 0
| Odvod kondenzátu a přepadu zvlhčovače (min. DN32) | 35 | bm | D+M |  | 0
| Napojení na stávající kanalizační rozvody | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Přívod pitné vody pro zvlhčovače potrubím PPR 20 | 35 | bm | D+M |  | 0
| Napojení na stávající rozvody studené pitné vody | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Kulový uzavírací ventil PPR 20 | 4 | ks | D+M |  | 0
| Solenoidový ventil na PPR 20, 24V (alt.230V), bez napětí zavřeno | 1 | ks | D+M |  | 0
2. | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
3. | VZT pro hygienické větrání
Přívod vzduchu
| Protidešťová žaluzie napojená v VZT potrubí Ø120, | 1 | ks | D+M |  | 0
| Uzavírací klapka těsná, pr. 100mm, | 1 | ks | D+M |  | 0
| Elektrický ohřívač do kruhového potrubí (cca 2 kW) | 1 | ks | D+M |  | 0
| Filtr vzduchu s filtrační kazetou G3 | 1 | ks | D+M |  | 0
| Filtr vzduchu s filtrační kazetou F7 | 1 | ks | D+M |  | 0
| Servopohon uzavírací klapky s bezpečnostní funkcí, při ztrátě napětí zavřeno | 1 | ks | D+M |  | 0
| Ventilátor 150m3/h, 100Pa | 1 | ks | D+M |  | 0
| Regulátor otáček ventilátoru, umožnění funkce vypínače | 1 | ks | D+M |  | 0
| Spojovací manžeta pro pružné upevnění ventilátoru | 2 | ks | D+M |  | 0
| Kovový ventil pro přívod vzduchu, velikost min 150, 18Pa / 150m3h | 1 | ks | D+M |  | 0
| VZT potrubí spiro včetně tvarovek | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Izolace VZT potrubí včetně komponentů izolací s parotěsnou zábranou tl. 9mm | 1 | kpl | D+M |  | 0
Odtah vzduchu
| Protidešťová žaluzie napojená v VZT potrubí Ø120, | 1 | ks | D+M |  | 0
| Servopohon uzavírací klapky s bezpečnostní funkcí, při ztrátě napětí zavřeno | 1 | ks | D+M |  | 0
| Ventilátor 130m3/h, 100Pa | 1 | ks | D+M |  | 0
| Spojovací manžeta pro pružné upevnění ventilátoru | 2 | ks | D+M |  | 0
| Odvodní krycí mřížka | 1 | ks | D+M |  | 0
| VZT potrubí, vč. tvarovek | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Izolace VZT potrubí 4 cm s Al polepem (od zdi k u.klapce) | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Kotvící a montážní materiál | 1 | kpl | D+M |  | 0
| Zaregulování systému, měření množství vzduchu na koncových elementech a vystavení protokolu o zaregulování systému VZT | 1 | kpl | D+M |  | 0
3. | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
4. | Ostatní
| Stavenišťní transport | 1 | kpl. | M |  | 0
| Zařízení staveniště | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Požární ucpávky v místě vedení propojovacího potrubí | 1 | kp | D+M |  | 0
| Žlab pro vedení Cu potrubí, šířka 200mm | 16 | m | D+M |  | 0
| Dopravní náklady | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Prostupy nosnými konstrukcemi | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Prostupy nenosnými konstrukcemi | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Mobilní dělící stěny, 170x76x44 cm | 2 | ks | D+M |  | 0
| Orientační štítky, popis zařízení | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení, výrobní dokumentace | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Koordinace montážních prací s ostatními profesemi | 1 | kpl. | M |  | 0
| Úklid staveniště po vlastní činnosti | 1 | kpl. | M |  | 0
| VRN | 1 | kpl. | D+M |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | kpl. | D+M |  | 0
4. | Celkem Kč |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1. | Chlazení datové komory |  |  |  |  | 0
2. | ZTI |  |  |  |  | 0
3. | VZT pro hygienické větrání |  |  |  |  | 0
4. | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | 0
| Celkem v Kč včetně DPH |  |  |  |  | 0

## (-) Stabilní hasící zařízení pl
Rozpočet GHZ
Číslo položky | Název položky | Měrná jednotka | Cena za j. | Počet ks | Cena celkem
Nádoby GHZ
1 | tlaková nádoba o objemu 50L s 47kg hasivaFK-5-1-12 | ks | 0 | 2 | 0
2 | tlaková nádoba o objemu 12L s 12kg hasivaFK-5-1-12 | ks | 0 | 1 | 0
Příslušenství GHZ
3 | tryska DN35 | ks | 0 | 2 | 0
4 | ocelové potrubí prum. 35 mm | m | 0 | 4 | 0
5 | flexi potrubí prum. 35 mm | ks | 0 | 2 | 0
6 | spojovací šroubení | kpl. | 0 | 4 | 0
7 | tryska DN16 | ks | 0 | 1 | 0
8 | plastové potrubí prum. 16 mm | m | 0 | 2 | 0
9 | mosazné kolínko 16 mm | ks | 0 | 1 | 0
10 | konzola pro trysku 16 mm | ks | 0 | 1 | 0
11 | příchytka potrubí 35 mm | ks | 0 | 2 | 0
Detekčně kontrolní systém GHZ
12 | Hasební ústředna GHZ | ks | 0 | 1 | 0
13 | záložní Akumulátor 12V, 7Ah | ks | 0 | 1 | 0
14 | Klíčkový přepínač - nouzové odvětrání | ks | 0 | 1 | 0
15 | tlač.hlásič START | ks | 0 | 1 | 0
16 | tlač.hlásič STOP | ks | 0 | 1 | 0
17 | optickokouřový hlásič napěťový | ks | 0 | 8 | 0
18 | ASD - nasávací systém s laserovou detekcí | ks | 0 | 1 | 0
19 | PVC nasávací potrubí | set. | 0 | 1 | 0
20 | patice optickokouřového hlásiče | ks | 0 | 8 | 0
21 | optickoakustická signalizace červená | ks | 0 | 2 | 0
22 | optickoakustická signalizace oranžová | ks | 0 | 1 | 0
Instalační materiál
23 | kabel JE-H/ST/H 1x2x0,8 | m | 0 | 115 | 0
24 | kabel JE-H/ST/H 2x2x0,8 | m | 0 | 85 | 0
25 | kabelová trasa včetně kotvení | set | 0 | 1 | 0
26 | drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. pásky, hmoždinky, šrouby | kpl./m | 0 | 10 | 0
Projekce, ostatní, montáž
27 | montáž SHZ | kpl | 0 | 1 | 0
28 | funkční zkouška | kpl | 0 | 1 | 0
29 | školení obsluhy | kpl | 0 | 1 | 0
30 | door fan test | kpl | 0 | 1 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0

## (S) Slaboproud
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ ( S )
Výkaz výměr materiálu a prací
Instalace slaboproudu v souvislosti se zřízením nového sálu, páteřní propojení, ACS, EZS, CCTV
Položka | Název | Mn. | MJ | JC | CC
1. | UKS – Optická páteřní propojení č.14 – č.142
| Optická vana 19" 1U, výsuvná, včetně popisek a čelního managementu, místo pro montáž kazet na uložení svárů, vyvazovací oka, modulární konektorové čelo, pro ukončení 24 vláken s konektorem Duplex LC, včetně piktailů LC 50/125 OM3 - 2m ( tech vzor. Schrack HSELS243LG | 2 | kpl |  | 0
| Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka bal 50ks | 2 | sad |  | 0
| Ochrana sváru smrštitelná teplem - 3x40mm | 48 | ks |  | 0
| Optická univerzální kazeta, bez víčka, 2x držák pro hřebínek, pro 12 vláken, poloměr ohybu vláken 40mm | 18 | kpl |  | 0
| Optická univerzální kazeta, s víčkem, 2x držák pro hřebínek, pro 12 vláken, poloměr ohybu vláken 40mm | 4 | kpl |  | 0
| Hřebínek pro 6 smrštitelných nebo krimpovacích ochran sváru | 8 | ks |  | 0
| Vláknové vodítko do optických univerzálních kazet, pro 12 vláken o průměru 0,9 - 1,1mm | 24 | ks |  | 0
| Optický kabel vnitřní, LSOH plášť i sekundární ochrana vláken, Ø do10mm nebo přizpůsobit průchodky, kevlarové tahové prvky pod plášťěm, 12 optických vláken SM 50/125 - OM3 ( tech.vzor.HSEAIBH123 ) | 200 | m |  | 0
| Opticky patch kabel duplexni single mode 50/125 LC/LC, delka 3m | 12 | ks |  | 0
| PVC ohebná trubka nehořlavá s protahovacím prvkem d20mm | 200 | m |  | 0
| Práce instalace kabelů zakončení a proměření reflektoemtrem | 1 | kpl |  | 0
| Vedlejší ropočtový náklady | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
2. | UKS – Metalický propoj č.14 - č. 142 , č. 142 - č. 925, Metalická kabeláž servrovny č.14
| 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka, dle stávajících instalací (tech.vzor Schrack DBS 14805) | 25 | ks |  | 0
| Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka 50ks | 10 | sad |  | 0
| Instalační kabel 4-párový, C7, S/FTP - 1000MHz, LSZH, 24AWG, (tech.vzor SchrackHSEKP 423HB ), cívka 500m | 16 | ks |  | 0
| TOOLLESS LINE modul - keystone RJ45 1xRJ45 STP Cat 6A, kovový (tech.vzor Schrack HSEMRJ6GWA) | 370 | ks |  | 0
| Distribuční modulární (patch) panel,24 port, 1U, neosazený (tech.vzor Scvhrack HSER0240GS) | 16 | ks |  | 0
| Záslepka do modulárního patch panelu, černá | 180 | ks |  | 0
| Nosná maska pro 2 moduly DataGate, černá pro kamery | 4 | ks |  | 0
| Kryt komunikační zásuvky s kovovým třmenem, Tango, barva bílá - pro kamery | 4 | ks |  | 0
| Krabice na omítku, kryt zásuvky Tango modul, rámeček 1/1 - pro kamery | 4 | kpl |  | 0
| Práce instalace kabelů zakončení a proměření certifikačním přístrojem | 1 | kpl |  | 0
| Vedlejší ropočtový náklady | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
3. | UKS – Optické propojení mezi rozvaděči
| 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka, dle stávajících instalací (tech.vzor Schrack DBS 14805) | 8 | ks |  | 0
| Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka 50ks | 4 | sad |  | 0
| Optické pachcordy duplex LC - LC MM 50/125 délky 10 -15m ( podle osazení rozvaděčů ) | 28 | ks |  | 0
| TOOLLESS LINE modul - keystone - optické spojky (tech.vzor Schrack HSEMRLLLWS + HMOL000103) | 56 | ks |  | 0
| Distribuční modulární (patch) panel,24 port, 1U, neosazený (tech.vzor Scvhrack HSER0240GS) | 9 | ks |  | 0
| Záslepka do modulárního patch panelu, černá | 100 | ks |  | 0
| Práce instalace kabelů zakončení a proměření certifikačním přístrojem | 1 | kpl |  | 0
| Vedlejší ropočtový náklady | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
4. | 19" skříně datových rozváděčů -Uzavřená ulička
| Stojanový serverový rozváděč 42U, 800 x 1000 (šxh) do 1500kg, přední dveře půlené perforované 80%, vysazovací panty, možnost montáže do řady s předlisovanými kabelovými bočními prostupy, zadní dveře půlené, vícebod.zamykání, perforované 80% (tech.vzor Schrack DSS4280803 ) | 8 | sestava |  | 0
| Montáž do řady, spojovací a montážní materiál | 6 | sd |  | 0
| Separační rám 42U š.800 pro 19" 6x1U prostup | 8 | kpl |  | 0
| Ukládací police 450mm, nosnost 40kg, montážní příslušeství | 8 | kpl |  | 0
| Záslepky 19“ 1, 2, 3, 5U dle dispozic uživatele v rozsahu cca 80U | 1 | sestava |  | 0
| Kovový vyvazovací háček, montážní materiál ( tech.vzor Schrack DBKO xxxx) | 24 | sd |  | 0
| Střecha sklo pro 1 pár rozvaděčů š. 800x100 ul.1200 | 3 | kpl |  | 0
| Střecha posuvná sklo pro 1 pár rozvaděčů š. 800x100 ul.1200 | 1 | kpl |  | 0
| Střecha sklo pro 1 pár rozvaděčů š. 600x100 ul.1200 | 1 | kpl |  | 0
| Posuvné samozavírací dveře 42U , ul.1200mm, bez zámku | 2 | kpl |  | 0
| Kabelová průchodka s molit. výplní, mont. otvor 350x4 | 8 | kpl |  | 0
| Motáž včetně drobného mont. materiálu | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a nastěhování | 1 | kpl |  | 0
| Vedlejší ropočtový náklady | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
5. | EZS, úprava a doplnění stávajícího systému Galaxy 500/4
| Rio koncentrátor 8 vstupů | 1 | kpl |  | 0
| PIR detektor pohybu (tech.vzor Optex 40D) | 5 | kpl |  | 0
| Detektor otevření oken (tech.vzor MAM 110 magnet) | 2 | kpl |  | 0
| Detektor otevření dveří (tech.vzor MAM 110 magnet) | 9 | ks |  | 0
| Krabice na omítku pro ovládací klávesnici a klávesnice pro Galaxy 504 | 10 | sestava |  | 0
| Náklady spojené s využitím stávajícího systému, přeprogramování ústředny | 1 | kpl |  | 0
| KABEL W-4x0,22+2x0,5 | 480 | m |  | 0
| KABEL PRAFlaSafe 3x1.5 | 280 | m |  | 0
| Práce instalace zapojení a oživení | 1 | kpl |  | 0
| Podružný materiál, trubka, žlab PVC | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
6. | ACS, úprava a doplnění stávajícího systému Northerm
| čtečka karet ( tech. vzor Mifare iClass SE R10 ) | 10 | kpl |  | 0
| Pomocná napájecí jednotka - ke stávajícímu systému ACS | 1 | kpl |  | 0
| řídící jednotka ( tech vzor. NX1MPS ) - napojení n astávající systém | 2 | kpl |  | 0
| řídící jednotka ( tech vzor. NX4S1E ) - napojení n astávající systém | 2 | kpl |  | 0
| Magnetický kontakt na dveře | 10 | kpl |  | 0
| Bezkontaktní médium podle stávajícího stavu | 10 | ks |  | 0
| Dveřní samozamykací elemech. zámek Bera, typ podle koordinace s dodavatelem dveří - místnost č.013b | 2 | kpl |  | 0
| El.zámek ( tech. Vzor Befo ) + příslušenství | 9 | ks |  | 0
| Biometrická čtečka s displejem | 9 | ks |  | 0
| Naprogramování prostřednictvím autorizované firmy provádějící servis stávajícího systému | 1 | kpl |  | 0
| Krabice KU68II | 20 | ks |  | 0
| Kabel F/UTP cat 5e. | 450 | m |  | 0
| KABEL PRAFlaSafe 3x1.5mm | 250 | m |  | 0
| Kabel CYKY 2Ax0,75 | 80 | m |  | 0
| Kabel UTP cat 6. | 360 | m |  | 0
| Podružný materiál, trubka, žlab PVC | 1 | kpl |  | 0
| Práce instalace zapojení a oživení | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
7. | Kabelové trasy
| Hmoždinky, vruty, bezhalogenové provedení | 1 | sad |  | 0
| Chemická malta k fixaci hmoždinek, kartuše 300ml | 1 | ks |  | 0
| Drátěný žlab 200x50 | 56 | m |  | 0
| Drátěný žlab 400x50 | 24 | m |  | 0
| Příslušenství na zavěšení ke stropu (konzole,závitové tyče ). | 50 | ks |  | 0
| Drátěný žlab – šroub upevňovací, podl., matice | 40 | sad |  | 0
| Drátěný žlab – rychlospojka | 30 | ks |  | 0
| Drátěný žlab – středový závěs, příslušenství, sestava | 15 | ks |  | 0
| Zinkový sprej k opravě spojů | 1 | ks |  | 0
| Drátěný žlab – vytvarování ohybů, přechodů a spojů tras | 1 | kpl |  | 0
| Otevření, zavření, oprava tras v 1 patře | 1 | kpl |  | 0
| Jádrové vrtání | 2 | kpl |  | 0
| Provedení montážních otvorů SDK, opětovná oprava či revizní dvířka | 1 | kpl |  | 0
| Zemnění tras a přepážek, zemnicí lanko CYA6, zemnění stojanů CYA16 | 1 | kpl |  | 0
| Otevření, zavření, reinstalace stávajících UKS tras, napojení | 1 | kpl |  | 0
| Trubka tuhá, bílá, bezhalogenová 20 | 20 | m |  | 0
| Trubka ohebná, bílá, bezhalogenová 20 | 100 | m |  | 0
| Příchytka Omega pro trubky 20 | 60 | ks |  | 0
| Spojka trubky 20, bílá, bezhalogenová | 15 | ks |  | 0
| Protipožární ucpávka, štítek, identifikace, horizontálně, podle aktuálního PBŘ, i obnova | 6 | kpl |  | 0
| Šrouby, plovoucí matky, stahovací pásky, úchytky kabeláže, popisky atd… | 1 | kpl |  | 0
| Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
| Instalační práce a činnosti | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
8. | Instalační práce a činnosti kromě výše upřesněných pracovních položek
| Průrazy a prostupy | 1 | kpl |  | 0
| Průrazy a prostupy stávající, obnova a začištění | 1 | kpl |  | 0
| Demontáž / odpojení / přepojení stávající EZS – technologie | 1 | kpl |  | 0
| Demontáž / odpojení / přepojení stávající ACS – technologie | 1 | kpl |  | 0
| Koordinace technologií | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkouška zařízení EPS, protokol | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkouška zařízení EZS, ACS,CCTV, protokol | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a další náklady (VRN) | 1 | kpl |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
9. | KVM switch
| KVM over IP switch, 16 portů, 2 local / 1 remote users, daisy-chain, rackmount, HDMI | 4 | ks |  | 0
| Kabel USB (konzole/master switch), 10 m | 4 | ks |  | 0
| Kabel VGA (konzole/master switch), 10 m | 1 | ks |  | 0
| Kabel HDMI /konzole/master switch), 10m | 1 | ks |  | 0
| Patchcord UTP cat. 6, 10 m | 4 | ks |  | 0
| Interface modul RJ45 Network Switch na VGA+USB, 5 m | 40 | ks |  | 0
| Pojízdný stolek pro PC a klávesnici (deska 50 x 80 cm, výška 75 cm) | 1 | ks |  | 0
| Celkem Kč |  |  |  | 0
Rekapitulace
1. | UKS – Optická páteřní propojení č.14 – č.142 |  |  |  | 0
2. | UKS – Metalický propoj č.14 - č. 142 , č. 142 - č. 925, Metalická kabeláž servrovny č.14 |  |  |  | 0
3. | UKS - Optická propojení mezi rozvaděči |  |  |  | 0
4. | UKS – 19" skříně datových rozváděčů bez jejich napájení |  |  |  | 0
5. | EZS, úprava a doplnění stávajícího systému Galaxy 500/4 |  |  |  | 0
6. | ACS, úprava a doplnění stávajícího systému |  |  |  | 0
7. | Kabelové trasy |  |  |  | 0
8. | Instalační práce a činnosti kromě výše upřesněných pracovních položek |  |  |  | 0
9. | KVM switch |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## (E) Silnoproud
Administrativní budova MŽP ČR – Nové datové centrum, vč. nové UPS pro datové centrum
ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY – SILNOPROUD – revize A (květen 2017)
VÝKAZ MATERIÁLU – Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele, prosinec 2015
popis | m.j. | množ. | materiál/j. [Kč/j.] | montáž/j. [Kč/j.] | materiál celkem | montáž celkem | Σ
Dodávky zařízení
rozváděč RDC1+RDC2 (viz výkres č. E.7) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice RDC3 (viz výkres č. E.8) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
rozváděč R-UPS (viz výkres č. E.9) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
UPS 36 kW / 45kVA, akumulátory na 15 minut, modulární v 19" racku, redundance 2+1, aku 15 min. (max. 4 moduly, osazeny 3); podrobná specifikace viz technická zpráva, bod 3.3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
napájecí panel PDU, 21 zásuvek typu C13, 3 zásuvky C19, přívodní kabel 3 m, vidlice 400/230V/32A/3P+N+PE (IEC309), monitorování odběru | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
rozbočovací rackový PES (PDU-14) | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Svídidla
svítidlo zářivkové, 2 x 80 W, přisazené, oceloplechové, IP20, elektronický předřadník, leštěná parabolická Al mřížka | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
svítidlo zářivkové, 2 x 80 W, přisazené, oceloplechové, IP20, elektronický předřadník, leštěná parabolická Al mřížka, vestavný nouzový modul 1 hod. | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
svítidlo nouzové, LED, univerzální (montáž stropní i nástěnná), IP54, vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.), vč. piktogramu směru úniku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
zářivka lineární T5, 80 W, G5, bílá | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
příspěvek na recyklaci svítidla | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
příspěvek na recyklaci zdroje | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektromateriál
spínač jednopólový, řaz. 1, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
spínač dvojpólový, řaz. 2, zapuštěný, IP20, kompletní, vč. jednonásobného rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná, 250 VAC,16 A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná, s víčkem, 250 VAC,16 A, 2P+PE, nástěnná, IP44 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka jednonásobná, s víčkem, 250 VAC,16 A, 2P+PE, nástěnná, IP44, barevně odlišená (červená / oranžová) | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
zásuvka 400/230V,50Hz, 32A/3P+N+PE, IEC309, nástěnná | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
krabice přístrojová, zapuštěná, Ø 68 mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
krabice elektroinstalační, zapuštěná, vč. svorkovnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
bezpečnostní tlačítko, nástěnné, zasklené, kontakty 1/3, označené HAVARIJNÍ STOP | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-J (B2ca s1d0) 4 x 70 | m | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1 x 120 (z/žl.) | m | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d0) 1 x 70 (z/žl.) | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-J (B2ca s1d0) 5 x 10 | m | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-J (B2ca s1d0) 4 x 10 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-J (B2ca s1d0) 3 x 4 | m | 610 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-J (B2ca s1d0) 3 x 2,5 | m | 580 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-CXKH-R-O (B2ca s1d0) 2 x 1,5 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-YY 1 x 70 m. | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel 1-YY 1 x 35 č. | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CGSG-J 4 x 10 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 5 x 6 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 5 x 4 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 3 x 2,5 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 4 x 1,5 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-O 2 x 1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
vodič CYA 70 z/žl. | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
vodič CYA 35 z/žl. | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
vodič CYA 16 z/žl. | m | 155 |  |  | 0 | 0 | 0
žlab drátěný, pozinkovaný, 60 x 200 mm | m | 115 |  |  | 0 | 0 | 0
žlab drátěný, pozinkovaný, 60 x 100 mm | m | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
lišta elektroinstalační, plastová, vkládací, bílá, 40 x 20 mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
kanál elektroinstalační, plastový, vkládací, bílý, 80 x 40 mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační, ohebná, plastová, Ø20 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
zemnicí přípojnice Cu, vč. izolátorů, označ. HZS1, HZS2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
zemnicí přípojnice FeZn, označ. HOP | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
demontáž stávající elektroinstalace v místnosti č. 014, začistění ploch (rozváděč, podezdívka, svítidla, vypínače, kabeláž) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
úpravy přívodu rozváděče RS1 pro kantýnu (demontáž stávajícího kabelu v liště, zkrácení přívodu, naspojkování nového přívodu, uložení pod omítku, dozbrojení patrového rozváděče v m.č. 925 jističem B32/3) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
úpravy elektroinstalace v rekonstruované m. č. 141/142 (přemístění stávajících svítidel a úpravy rozvodů z důvodu rozdělení místnosti, přemístění klimajednotek) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
úpravy elektroinstalace v rekonstruované místnosti č. 968 (přemístění stávajícího vypínače z důvodu zazdění a osazení nových dveří) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
průrazy stěnou, vč. obnovení protipožárních ucpávek | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
drobný a pomocný materiál (upevňovací, spojovací, označovací...) | % | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
stavební přípomoce, ostatní přípomocné práce, vrtání, řezání apod. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
projekt skutečného provedení (3 paré) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
revize elektroinstalace 0,4 kV, vč. uzemnění a měření osvětlenosti | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
jiné náklady (návody k použití, protokoly, zaškolení obsluhy apod.) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH (Kč) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
DPH 21% (Kč) | [6 empty] | 0
Cena celkem včetně DPH (Kč) | [6 empty] | 0
Pozn.:
Není započtena kabeláž pro datovou komunikaci, signalizaci stavů a měření (není součástí silnoproudu)
Projektová dokumentace je nedílnou součástí specifikace. Předmět plnění je popsán ve všech částech PD, údaje z kterékoli části dokumentace jsou závazné a platné pro provedení díla.
Součástí dodávky musejí být zkoušky, revize, příp. atesty použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla investorovi ve stavu schopného bezvadného užívání.

## (M) non-IT
POLOŽKA | POPIS | M.J. | POČET M.J. | CENA M.J. | CENA ZA POLOŽKU
1 | Switch 24 port , řízený 10/100Mb | ks | 2 |  | 0
2 | Kombinované teplotně vlhkostní čidlo | ks | 15 |  | 0
3 | IP monitor prostředí (16 x senzor, 12 x DI, 4x DO) | ks | 2 |  | 0
4 | Plošná detekce zaplavení 20m | cpl. | 1 |  | 0
5 | Panel ovladani solenoidu | cpl. | 1 |  | 0
6 | Kabel UTP Cat.5e | m | 450 |  | 0
7 | Drobný spotřební materiál | cpl. | 1 |  | 0
8 | Prováděcí projektová dokumentace | cpl. | 1 |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení | cpl. | 1 |  | 0
10 | Vizualizační SW | cpl. | 1 |  | 0
11 | Instalace namístě | cpl. | 1 |  | 0
12 | Doprava | ks | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0