Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

- Klimatizace velké zasedací místnosti (č. 142)

Klimatizační zařízení budou realizována tak, aby byly splněny požadavky investora, ČSN a české hygienické a bezpečnostní předpisy  a to zejména:

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- Nařízení vlády 361/2007 – Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády 68/2010 –   Podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  vibrací

- Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Specifikace klimatizace místnosti č. 142

Venkovní jednotka

Qch=10,6kW; Qt=9,3kW; Nel=3,9kW; 64dB(A) - 1m od jednotky  - 1 kus

Nástěná jednotka

Qch=5,3kW; Qt=5,8kW; - 2 kusy

Odvod kondenzátu

Připojení k ee

- Chlazení serverovny – pro technické aplikace, provoz do  -20°C

Specifikace chlazení serverovny

Venkovní, kondenzační multispit jednotka Qch 5,5 kW, provoz do mínus 20°C – 2 kusy

Vnitřní nástěnná jednotka Qch 5,5 kW, provoz do mínus 20°C – 2 kusy

Odvod kondenzátu – 2 kusy

Připojení k ee – střídavý provoz, s možností souběhu, resp. 100% záloha

Demontáž a ekologické odstranění stávajícího zařízení