Příloha č. 7

technická   zpráva

Obsah:		1. Úvod

2. Technický popis

3. Celkový přehled výkonů a energií

4. Požadavky na stavbu a navazující profese

5. Hygienická a bezpečnostní opatření

1.  ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení pro „Ochlazování místnosti č. 142, ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Na Břehu 897/1b, 1c, Praha 9“, řeší ochlazování místnosti 142.

Klimatizační zařízení jsou navržena tak, aby byly splněny požadavky investora, ČSN a české hygienické a bezpečnostní předpisy  a to zejména:

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- Nařízení vlády 361/2007– Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády 68/2010– Podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Tento projekt je vypracován v úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Podkladem pro vypracování PD bylo:

- výkresy stavebního řešení

- platné normy VZT výrobků

- požadavky investora

Investor:

Dodavatel:          není znám

2.   Technický   popis

## 2.1 Návrh zařízení

## V souvislosti s požadavky investora je navrženo  nové klimatizační zařízení dle navržené stavební dispozice

  - Přehled navržených zařízení

VZT je rozdělena do následujících funkčních celků-zařízení:

zař.č.   název větraných prostorů                                 počet         funkce     podlaží

1        Ochlazování místnosti 142                                 1           	CH      	1.np

## Legenda:     	KL  . . . . . 	klimatizace

## PV  . . . . . 	podtlakové větrání

## PřV  . . . . . 	přetlakové větrání

## CH  . . . . . 	chlazení

## RV  . . . . . 	rovnotlaké větrání

## NV  . . . . . 	nucené větrání

## Výpočtové parametry venkovního vzduchu:

## zima:     tEZ  = -15C,  EZ  =  95%

léto:     tEL = +30C,  h EL =  56 kJ/kg

Hlučnost VZT zařízení ve všech nuceně větraných místnostech a venkovním prostoru nepřevýší hodnoty požadované investorem a nařízením vlády  217/2016.

2.3 Popis a dimenzování jednotlivých zařízení

###### ZAŘÍZENÍ č.1 –Ochlazování místnosti 142

Zař.č.1 zajišťuje chlazení místnosti 142 pomocí nástěnných chladících jednotek.

Dimenzování:

Tepelné zisky byly vypočteny dle ČSN 730548 z následujících vstupních údajů: Vnitřní teplota ti - léto   = 24C,  zima = min. 20C, tolerance 2C – úprava vlhkosti vzduchu není investorem požadována.

Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn okny. Vytápění na konečnou teplotu zajišťuje profese ÚT.

### Popis

Pro chlazení jsou navrženy chladicí klimatizační jednotky Milti split systém (dále KJ), jednotka se skládá z vnitřních dílů umístěných ve vnitřním prostoru, napojených pomocí Cu potrubí na venkovní kompresorový díl KJ umístěný na fasádě nad vjezdem do garáží. KJ pracuje pouze s  oběhovým vzduchem.

Vzduch z místnosti je nasáván přes filtr KJ a upravený vzduch(chlazený) je do prostoru vyfukován pomocí nastavitelné žaluzie vnitřního dílu KJ.

## Ovládání a regulace chladící jednotky

- Součástí KJ – provoz dle potřeb jednotlivých prostor

3.   přehled   výkonů   a   energií

VZT zařízení jsou napojena na následující media:

- elektro         230/400V, 50Hz

- chlazení        chladivo (R410a)

Požadavky na elektrické připojení:

4.  požadavky   na   stavbu   a   navazující   profese

Stavba:

Provedení všech stavebních úprav pro VZT zařízení zejména:

- provedení konstrukce pod chladící jednotky

- prostupy pro VZT potrubí, vč. jejich začistění po montáži

- zakrytí horizontálního potrubí

Elektro:

- připojení  všech VZT zařízení na el.síť 230/400V, 50Hz vč.ovládání s vazbou na M+R

- osazení deblokačních tlačítek k motorům, které nejsou ve stejném místě jako rozvaděč

ZTI:

- odvod kondenzátu od klimajednotek

M+R:

- kompletní regulace a ovládání všech VZT zařízení dle popisu v kap.č. 2.3 .

5.   hygienická   a   bezpečnostní   opatření

Hlučnost VZT zařízení ve všech nuceně větraných místnostech nepřevýší hodnoty požadované investorem a nařízením vlády  217/2016.

Strojní elementy VZT zařízení jsou umístěny mimo dosah nepovolaných osob a jejich točivé části jsou zakrytovány.

Zacvičení pracovníků uživatele v obsluhování KLZ provede dodavatel. Před uvedením zař. do trvalého provozu vypracuje investor provozní řád s nímž budou zaměstnanci seznámeni.

V Praze dne 10. 2. 2019

Vypracoval:  	Ing. D. Němec