- Příloha č. 1 – technické specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | OI Brno – výměna plynového kotle |
| --- | --- |

- Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

- Požadujeme dodání 1kusu kondenzačního kotle včetně spalinové cesty a příslušenství pro náš oblastní inspektorát v Brně

Technická specifikace kotle Energetická třída (pro ohřev TV); A. Energetická třída (pro vytápění); A. Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30°C; 5,7 - 26,5; kW. Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60°C; 5,2 - 25,0; kW. Největší tepelný výkon při ohřevu TV; 30; kW. Největší tepelný příkon při ohřevu TV; 30,6; kW. Největší tepelný příkon při topení; 25,5; kW. Nejmenší tepelný příkon; 5,5; kW. Maximální výstupní teplota; 85; °C. Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C); 30 - 80; °C. Přípustný přetlak topné vody; 3; bar. Expanzní nádoba; 10; l. Množství cirkulující vody; 1 075; l/h. (vztaženo na ΔT = 20 K). Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) v topném režimu 50/30°C; 2,6; l/h. Zbytková dopravní výška čerpadla; 0,025 (0,25); MPa (bar). Nejmenší množství TV; 2; l/min. Množství TV (při ΔT = 30 K); 14,4; l/min. Přípustný přetlak studené vody; 10; bar. Min. připojovací tlak studené vody; 0,035 (0,35); MPa (bar). Rozsah teploty teplé vody; 35 - 65; °C. Kategorie zařízení; II2H3P. Přípojka přívodu vzduchu / odvodu spalin; 60/100; mm. Připojovací tlak - Zemní plyn G20; 2; kPa. Připojovací tlak - Propan G31; 3; kPa. Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev teplé vody), G20; 3,2; m3/h. Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev teplé vody), G31; 2,4; kg/h. Hmotnostní průtok spalin min. (G20); 2,47; g/s. Hmotnostní průtok spalin min. (G31); 2,9; g/s. Hmotnostní průtok spalin max.; 13,9; g/s. Teplota spalin min.; 40; °C. Teplota spalin max.; 80; °C. Účinnost 30 %; 108; %. Třída NOx; 5. Elektrické připojení; 230/50; V/Hz. Elektrický příkon min.; 35; W. Elektrický příkon max.; 80; W. Elektrický příkon pohotovostní režim; < 2; W. Stupeň krytí; IP X4 D. Hmotnost cca; 38; kg.

| JINÉ POŽADAVKY |  |
| --- | --- |
|  | - Kondenzační kotel se vším příslušenstvím musí být zcela nové a funkční - Kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné i digitální podobě jako součást dodávky - Dodání ES prohlášení o shodě s označením CE - Délka záruční doby minimálně 24 měsíců - Autorizovaný servis v ČR - Servisní technik zaškolený výrobcem (doložení certifikátu v nabídce) - Dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů - Veškeré deklarované parametry musí být doloženy na základě originální specifikace nabídnutého produktu nebo prohlášení výrobce. |

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.