## SSE266
Zař./Poz. | Platí OD | Platí DO | Ceník | Položka | Počet | MJ | Montáž jedn. | Celkem | Váha jedn. | Celkem | Dodavatel
1 |  |  |  | Zařízení č.1 VZT Skalní mlýn
1.001 |  |  |  | VZT jednotka , venkovní provedení , pro přívod a odvod , Vp=Vo=2500m3/h , Pexp=420Pa , Pexp=420Pa , | 1 | ks
stojaté provedení s rámem , sestava pro odvlhčování, vnější rozměry cca 4800x1050x1400 , 1100kg ,
sestavená z dílů:
- nasávací a výfuková žaluzie , tlumiče hluku na přívodu a odvodu,filtr G4 na přívodu a odvodu,reg. směšovací sekce,
přímý výparník 2 okruhy dělení výkonu1:1(8,2+8,2kW) , eliminátor kapek ,elektrický ohřívač Qt=12kW regulovatelný,
přívodní a odvodní ventilátor s frekvenčními měniči,tlumící vložky,
uzavíratelné klapky na sání a výtlaku vzduchu , rotační rekuperátor s obtokem
bez prvků MaR , příslušenství pro provoz VZT jednotky
1.002 |  |  |  | VZT jednotka , vnitřní provedení , pro přívod a odvod , Vp=Vo=1500m3/h , Pexp=360Pa , Pexp=360Pa , | 1 | ks
ležaté provedení podstropní , sestava pro odvlhčování, servisovatelné zespodu,vnější rozměry
cca 5500x1800x300 , 500kg , sestavená z dílů:
- tlumiče hluku na přívodu a odvodu,filtr G4 na přívodu a odvodu,regulovatelná směšovací sekce,
přímý výparník Qt=8,2kW , eliminátor kapek ,elektrický ohřívač Qt=15kW regulovatelný,potrubní díly,
přívodní a odvodní ventilátor s transformátorovými-5 stupňů regulátory,tlumící vložky,pozední rám a protiděšť.
žaluzie 600x300,uzavíratelné klapky na sání a výtlaku vzduchu se servopohony,desk. rekuperátor s obtokem,
bez prvků MaR, příslušenství pro provoz VZT jednotky
1.003 |  |  |  | Kondenzační jednotka s kompresorem typu scroll,invertr,Qch=11,2kW,R410A,tepelné čerpadlo,včetně příslušenství, | 3 | ks
průhledítko,expanzní ventil, filtrdehydrátor,izolátory chvění ,1f 230V,řídící jednotka pro komunikaci
s MaR 0-10V , stav chodu , poruchy,defrost signál zajištění plynulé regulace výkonu 24-100%,
1f 230V,řídící jednotka pro komunikaci s MaR 0-10V , stav chodu,hladina akustického výkonu 66dB
1.004 |  |  |  | Pryžová podložka proti chvění pro poz. 1.003 | 2 | m2
1.005 |  |  |  | Tlumiče hluku buňkové 200x500x1000 | 8 | ks
1.006 |  |  |  | Čtvercový anemostat pro odvod,plenum box(v=350mm),reg.klapka,krycí deska,odstín RAL 900,300m3/h,38dB | 5 | ks
1.007 |  |  |  | Regulační klapka 500x400 s aretací | 2 | ks
1.008 |  |  |  | Požární klapka 280, odolnost 90min , koncový spínač 230V | 2 | ks
1.009 |  |  |  | Odsávací ventil vel.100 kompletní s regulací | 18 | ks
1.010 |  |  |  | Tlumič hluku potrubní 200 | 1 | ks
1.011 |  |  |  | Tlumič hluku potrubní 150 | 2 | ks
1.012 |  |  |  | Tlumič hluku potrubní 100 | 1 | ks
1.013 |  |  |  | Reg.klapka s aretací 100 | 1 | ks
1.014 |  |  |  | Reg. klapka s aretací 150 | 2 | ks
1.015 |  |  |  | Regulační klapka s aretací 200 | 1 | ks
1.016 |  |  | Regulační klapka 160 s aretací | Regulační klapka s aretací 280 | 2 | ks
1.017 | Regulační klapka 200 s aretací |  |  | Regulační klaúpka s aretací 315 | 2 | ks
1.019 |  |  |  | Tlumič hluku potrubní 355 | 2 | ks
1.020 |  |  |  | Samočinná klapka 150 | 1 | ks
1.031 |  |  |  | Ventilátor radiální vel.200,zpětná klapka na podhled,230V,450m3/h,100Pa,52dB | 1 | ks
1.032 |  |  |  | Ventilátor radiální vel.100 s doběhem,zpětná klapka na podhled,230V,150m3/h,120Pa,52dB | 1 | ks
1.033 |  |  |  | Ventilátor radiální potrubní vel.125 s doběhem,zpětná klapka,230V,110m3/h,160Pa,47dB | 2 | ks
1.034 |  |  |  | Ventilátor radiální potrubní vel.150 ,230V,300m3/h,50Pa,47dB | 1 | ks
1.035 |  |  |  | Štěrbina délka 1200 , 2 hrdla,187m3/h,30Pa,40dB | 8 | ks
1.036 |  |  |  | Distribuční element pro odvod vzduchu pro kruhové potrubí cca 625x75,regulovatelný,nastavitelnost | 10 | ks
směru proudění vzduchu , hodnoty viz. výkresy 1,2 a 3
1.037 |  |  |  | Vyústka regulovatelná , otočné listy 400x200 , viz výkresy 1,2 a 3 | 2 | ks
1.038 |  |  |  | Distribuční element , multidýza, pro přívod vzduchu na kruhové potrubí, viz výkresy 1,2 a 3 | 10 | ks
ruční regulace průtoku vzduchu , nastavitelnost směru proudění vzduchu
1.039 |  |  |  | Regulační klapka 180 s aretací | 16 | ks
1.040 |  |  |  | Tlumič hluku potrubní 125 | 2 | ks
1.041 | Stříška 100 |  |  |  | 1 | ks
1.042 | Stříška 150 |  |  |  | 3 | ks
1.043 | Stříška 200 |  |  |  | 1 | ks
1.044 |  |  | Samotahová hlavice CAGI 315 | Stříška 125 | 2 | ks
1.045 | neobsazeno |  |  | Samotahová hlavice 315 | 1 | ks
1.046 | neobsazeno |  |  | Protidešťová žaluzie 600x300 se sítem | 2 | ks
1.047 | neobsazeno |  |  | Pozední rám 600x300 | 2 | ks
1.048 |  |  |  | Flexo 100 | 5 | m
1.049 |  |  |  | Flexo 180 | 12 | m
1.050 |  |  |  | Flexo 200 | 5 | m
1.051 |  |  |  | neobsazeno
1.052 |  |  |  | Spiro pozink 100 | 10 | m
1.053 |  |  |  | Spiro pozink 125 | 40 | m
1.054 |  |  |  | Spiro pozink 150 | 40 | m
1.055 |  |  |  | Spiro pozink 180 | 15 | m
1.056 |  |  |  | Spiro pozink 200 | 30 | m
1.057 |  |  |  | Spiro pozink 225 | 45 | m
1.058 |  |  |  | Spiro pozink 250 | 20 | m
1.059 |  |  |  | Spiro pozink 280 | 30 | m
1.060 |  |  |  | Spiro pozink 315 | 40 | m
1.061 |  |  |  | neobsazeno
1.062 |  |  |  | Čtyřhranné potr. z pozink. plechu do obvodu 1890,40% tvar.kusů | 28 | m
1.063 |  |  |  | neobsazeno
1.064 |  |  |  | Tepelná izolace minerální vlna tl.5cm , Al folie | 50 | m2
1.065 |  |  |  | Tepelná izolace minerální vlna tl.8cm ,oplechování pozink. plechem tl. 0,6mm | 20 | m2
1.066 |  |  |  | Požární izolace, odolnost 90 min | 2 | m2
1.067 |  |  |  | Cu potrubí dle dodané kond.jednotky (9,5/16) + el.kabel + tepelná izolace | 25 | m
1.068 |  |  |  | Teplonosné medium R410A | 5 | kg
1.069 |  |  |  | Požární ucpávky | 30 | ks
1.070 |  |  |  | Nátěr pozinkovaného potrubí v m.č.102,110,207 , odstín na základě předložených vzorků,antikorozní nátěr | 140 | m2
vnějšího pláště, očištění,odmaštění , 1x reaktivní základ S2008 , 1x epoxydový email S2321 , tužidlo S7300
1.071 |  |  |  | Nátěr distibučních elemetů,očištění,odmaštění v m.č. 119,102,110,207 odstín RAL 9007 | 40 | ks
1.072 |  |  |  | Spojovací,těsnící a montážní materiál | 40 | kg
1.073 |  |  |  | Válcovaný materiál na závěsy a pomocné konstrukce | 500 | kg
1.074 |  |  |  | Zprovoznění,zaregulování a zaškolení obsluhy | 40 | h
1.075 | Dodávka xcelkem |  |  | Dodávka celkem
1.075 |  |  |  | Montáž položek 1 až 1.074
Součet dodávka + montáž , bez DPH