## Technická zpráva

- Základní údaje o stavbě

Obecné

Investor, stavebník 			:	Správa jeskyní České republiky, s.p.o.

Projekční firma			:  	ELING CZ s. r.o.

Číslo stavby  				: 	321-2015

Název stavby				: 	Blansko-Lažánky, nová OTS Kateřinky

Objekt					:	Trafostanice

Místo stavby				: 	Kateřinská jeskyně v Moravském krasu

Katastrální území			:  	Lažánky u Blanska

Okres					:	Blansko

Kraj					:	Jihomoravský

Technické

Typ zeminy		: 	jíly, hlíny - tvrdé

Třída zeminy		: 	5 - 6

Střídavá síť VN	:	3 ~ 50Hz, 22 000V / IT

Střídavá síť NN	:	3+PEN ~ 50Hz, 400/230V / TN-C

Prostory z hlediska úrazu el. proudem: 		nebezpečné, dle PNE 33 0000-1, 5.V, čl.2.1.1, odst.b)

Prostory		: 	IV dle PNE 33 0000-2, 4.V, čl.5.4

Vnější vlivy působící na rozvodná el. zařízení distribuční a přenosové soustavy:

PNE 33 0000-2, 4.V, tabulka 6

- Technické údaje

Základní energetické údaje :

Napěťová soustava 	– VN    :     	3 AC 50Hz, 22.000V/ IT(r)

– NN   	:     	3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C

Druh sítě			– VN    :     	síť IT , střídavá  trojfázová třívodičová,

- - s nepřímo uzemněným středem (uzlem)

– NN	:	síť TN-C, střídavá  trojfázová čtyřvodičová,

- s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN

Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC –  dle PNE 33 0000-1/5

- - základní ochrana – ochrana před přímým dotykem – před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem – před dotykem neživých částí 		:  		zemněním s rychlým vypnutím v síti IT(r)  nad 1000V

- - dle čl.3.4.3.3

Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/5

- - základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí

- :	polohou 			- dle čl. 3.2.2.1

- zábranou		 	- dle čl. 3.2.2.2

- přepážkami n. kryty 	- dle čl. 3.2.2.3

- izolací 				- dle čl. 3.2.2.4

- - ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí 			:		izolací - v nově budovaných částech sítí NN 	- dle čl. 3.3.2.1

- automatickým odpojením od zdroje		- dle čl. 3.3.2.5

Vnější vlivy  – dle PNE 33 0000-2/4 ( ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2 )

- - standartní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 6 a Přílohy č.3

- :      AA8/AB8/AC1/AD4/AM2-31/AN3/AP1/AQ3/AR1/

- BA5/BB2/BC3/BD1/BE1/CA1/CB1

- - variabilní - pro venkovní prostory, vč.výkopu, dle tab. 7 a Přílohy č.3

- :      AE2-6/AF1-3/AG1-2/AH1-2/AK1-2/AL1-2/AM2-6/

- /AR1-3/AS1-3/AT1-3/AU1-4

- - standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č.2

- :      AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/

- AR1/ BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1

- - variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č.2

- :     	AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/

Prostor

- z hlediska vnějších vlivů – TS	: IV – vnitřní prostor bez regulace teploty

– kabel	: VI – prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu

- dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4

- - z hlediska úrazu el. proudem	: nebezpečný

- dle PNE 33 0000-1/5 a ČSN 33 2000-4-41/2

Ochranná pásma el. zařízení  -  dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1.1.2001

- el. stanice 22/0,4kV		: 	2m okolo stanice		- zděné a kompaktní

*  	- pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb.

- pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb.

** 	- tj.  zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky

Souhrnné technické údaje :

o	Objekt :  Trafostanice

Provozní napětí 	- VN : 	22kV, 50Hz, síť IT

- NN : 	400/230V, 50Hz, síť TN-C

| Trafostanice | [ks] |
| --- | --- |
| PET MINI 210o | 1 |

| Rozvaděč VN kompakt – dodávka E.ON | [ks] |
| --- | --- |
| ORMAZABAL, GA 2K 1TS-C | 1 |

| Trafo olejové, hermetizované | [ks] |
| --- | --- |
| 22/0,42kV, 100kVA | 1 |

| Rozvaděč NN | [ks] |
| --- | --- |
| RBTR 0425/4524 – 1L / S | 1 |

| Rozvaděč kompenzační | [ks] |
| --- | --- |
| RC-C 30, 30kVAr | 1 |

| Skříň nepřímého měření | [ks] |
| --- | --- |
| MS2. 220 | 1 |

- Popis řešení

Trafostanice

Základní údaje

Provozní napětí 	- VN 	: 	22kV, 50Hz, síť IT

- NN 	: 	400/230V, 50Hz, síť TN-C

Typ transformovny		:	PET MINI 210o, 22/0,4kV, do 400kVA

- vnější _kiosková_bloková_betonová

- s vnější obsluhou

- osazená 1x 100kVA

Způsob připojení 		:	kabelem, přechodem z vv VN 22kV, síť IT

Instalovaná trafa		:	ozn.TR, 22/0,42kV, 100 kVA, olejová, hermetiz.

Rozvaděč vn 22kV		:	ozn. R22, distribuční, zapouzdřený skříňový s plynem SF6

typ  ORMAZABAL GA 2K 1TS-C

Rozvaděče nn				ozn. RH, odběratelský, RBTR 0425/4524 – 1L / S

Hlavní jistič – spínací blok	:	BD 250 - OEZ,

- spoušť 	:	SE-BD-0160-DTV3

Ovládání přístrojů		:	ruční

Stupeň spolehlivosti dodávky:	3 - základní

Souhrnné údaje

Provozní napětí 	- VN : 	22kV, 50Hz, síť IT

- NN : 	400/230V, 50Hz, síť TN-C

| Trafostanice | [ks] |
| --- | --- |
| PET MINI 210o | 1 |

| Rozvaděč VN kompakt – dodávka E.ON | [ks] |
| --- | --- |
| ORMAZABAL, GA 2K 1TS-C | 1 |

| Trafo olejové, hermetizované | [ks] |
| --- | --- |
| 22/0,42kV, 100kVA | 1 |

| Rozvaděč NN | [ks] |
| --- | --- |
| RBTR 0425/4524 – 1L / S | 1 |

| Rozvaděč kompenzační | [ks] |
| --- | --- |
| RC-C 30, 30kVAr | 1 |

| Skříň nepřímého měření | [ks] |
| --- | --- |
| MS2. 220 | 1 |

Název transformovny

TS Kateřinky

Typ transformovny

PET® MINI 210o, 22/0,42kV, do výkonu 400kVA

- vnější _kiosková_bloková_betonová s plochou střechou

- s vnější obsluhou

- transformátor 100kVA

- osazena v souladu s výrobcem

Připojení do rozvodného systému

Připojení nové distribuční trafostanice TS 22/0,42kV, 400kVA do rozvodného systému VN/ NN (22/0,4kV) je patrné ze schémat.

Umístění transformovny

Umístění nové distribuční trafostanice TS 22/0,42kV, 400kVA je patrné z výkresu „Situace stavby - nový stav“.

Trafostanice bude umístěna na pozemku parc. č. 565/1, k.ú. Lažánky u Blanska. Přesné umístění bude provedeno geo vytýčením.

Předmět řešení

Předmětem řešení je výstavba nové distribuční transformovny DTS 22/0,42kV, typ PET MINI 210o, osazené TR 100kVA.

  - Stavební část

- dodávka a montáž monolitického kiosku, typ PET® MINI 210o

- stavební a zemní práce, vč. základu, úpravy okolí

- uzemnění v zemi

- Technologická část

- tlg. distribuční el. zařízení  rozvodny vn R22, typ ORMAZABAL, GA 2K 1TS-C

- tlg. distribuční el.zařízení stanoviště  transformátoru – 22/0,4kV, 1x 400kVA

- tlg. distribuční el.zařízení rozvodny nn, rozvaděč RH, typ RBTR 0425/4524 – 1L / S

- spojovací vedení vn a nn

- elektroinstalace, ochranné pospojování

- Požárně bezpečnostní řešení

Je řešena samostatnou PD TZ ČE 12-012, která je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., §41, odst. 2 s tím, že je využito odstavce 4 tohoto paragrafu.

Trafostanice tvoří jeden požární úsek. přílohou. Pro řešení transformovny jsou závazná ustanovení ČSN 33 3240 (Stanoviště transformátorů). Posouzení objektu a výpočet odstupových vzdáleností je stanoven podle ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.

Popis řešení

Stavební část

Stavební část TS PET® MINI 210o tvoří standartní kioskový systém PET, složený z podzemní části trafostanice a střechy trafostanice.

Situování objektu - stanice bude umístěna v rostlém terénu poblíž stávající polní cesty. Výškově bude objekt umístěn tak, aby podlaha stanice byla min.+0,150 až 0,200m nad úrovní okolní zpevněné plochy.

Příjezd a vstup z veřejného prostranství je zajištěn po stávající polní cestě.

Architektonicky je stanice řešena jako jednopodlažní přízemní objekt obdélníkového půdorysu, s plochou střechou. Provedení omítek vč. fasádních nátěrů venkovních stěn, omítek, dveří, průvětrníků a okapů bude standardní a bude podrobně řešeno ve stavební části prováděcího projektu. Okolo stanice je okapový chodník š 0,50m a před stanicí vznikne zpevněná manipulační plocha š 1,00m.

Barevné provedení

Vnitřní stěny stanice jsou opatřeny nátěrem v barvě bílé. Vnější stěny jsou omítnuty umělou akrylátovou omítkou v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm Barevné provedení:

- barva fasáda: Okrová - Gobi 13

Stavebně je nová odběratelská stanice TS 22/0,42kV řešena jako typizovaný železobetonový prefabrikovaný kiosek, PET® MINI 210o o rozměrech 2,1m x 2,60m (d x š). Výška nadzemního kiosku je 1,73m a zastavěná plocha je cca 5,46m2 – bez obvodové dlažby.

Při zkouškách byla prokázána bezpečnost stanic proti vnitřnímu obloukovému zkratu při 16kA dle ČSN EN 61 330, příloha A. Stanice je rozdělena na dvě samostatné prostory oddělené nehořlavou příčkou o výšce 2 m.

Konstrukce

TS je zhotovena z betonu v kvalitě minimálně C 30/37 pro prostředí XC2 až XC4. Skelet stanice i základová vana jsou vyrobeny jako železobetonový bezespárý odlitek zhotovený z jednoho kusu, metodou zvonového lití. Všechny otvory pro umístění dveří a větracích žaluzií jsou vyrobeny již při odlévání stanice. Taktéž průchodky pro kabely a připojení uzemnění jsou umístěny již při výrobě a nelze jejich umístění dodatečně měnit. Na skelet je ve výrobním závodě nerozebíratelně připevněn střešní nebo stropní panel dle typu použité střechy. Základová vana stanice je vodunepropustná a slouží zároveň jako nepropustná jímka pro případ havárie transformátoru. Tloušťka stěn skeletu je 10 cm.

Konstrukčně se stanice sestává ze dvou částí, které jsou kompletovány postupně na místě montáže stanice:

- vlastní trafostanice

- odnímatelný střešní panel

Podzemní část stanice je vodonepropustná a slouží zároveň jako nepropustná havarijní jímka a záchytná jímka.

Součástí stavby jsou upevňovací zařízení, vstupní otvory pro kabely, větrací otvory a dveře.

Prostorově je stanice řešena jako víceprostorová, sestává se ze dvou samostatných místností, stavebně a technologicky rozdělená na:

- m.č. 01 - rozvodna VN a NN

- m.č. 02 - stanoviště trafa

Rozměry

- půdorysné rozměry (d x š)	:	2,10 x 2,60 m

- výška objektu nad zemí 	:	1,73 m

- zastavěná plocha 		:	5,46 m2

- celková hmotnost	 	:	8,5 t

- tloušťka stěn skeletu		:	10 cm

Podlaha

Je ve stanici je provedena v kombinaci betonu a nosné ocelové konstrukce. Na stanovišti transformátoru je podlaha betonová s otvorem pro odtečení oleje do záchytné jímky v případě havárie transformátoru spojené s únikem oleje.  V rozvodně vn a nn je podlaha rozebíratelná tvořená z ocelových profilů, krytých ocelovými plechy v rýhovaném, nebo slzovém provedení o tloušťce 5 mm. Podlaha v rozvodně před rozváděči vn a nn je kryta gumovým dielektrickým kobercem. Provedení podlahy umožňuje dostatek prostoru pro montáž kabelů a kabelových koncovek. K manipulaci s krycími plechy slouží háček umístěný na věšáku s plastovými bezpečnostními tabulkami.

Dveře

Dveře do stanice jsou vyrobeny z ocelových žárově zinkovaných profilů a plechu z hliníkové slitiny v barvě stříbrné (žárový zinek, přírodní hliník) a jsou vodivě spojeny s uzemněním. Dveře se otvírají ven a jsou vybaveny zařízením pro jejich zajištění v otevřené poloze. Uzamykání je připraveno pro montáž cylindrické vložky FAB a pro uzamčení visacím zámkem. Uzavírání dveří má tříbodové zajištění a je osazeno zámkem s otevíráním dveří zevnitř i při zamčeném zámku „ opatření pro případ paniky “. Stanice má dveře pro vstup do trafokomory opatřené horní a dolní ventilací a do rozvodny vn a nn pouze s úzkou větrací lištou. Dveře mají světlý otvor  1,1 x 2,06 m. Na dveřích do rozvodny vn a nn je z vnitřní strany umístěna kapsa na dokumentaci.

Prostupy

Pro vstupy kabelů vn je osazeno 3 ks průchodek HSI 150-K s bajonetovým uzávěrem pro jeden trojsvazek kabelu. Kabelové průchodky jsou bez systémových vík a utěsňovacích manžet. Pro vstupy kabelů nn je osazeno 9 ks průchodek HSI 90-K s bajonetovým uzávěrem. Kabelové průchodky jsou bez systémových vík a utěsňovacích manžet. Dále stanice obsahuje dvě průchodky typu HEA-I-M12, pro připojení uzemňovací soustavy, v každé místnosti jednu. Průchodky pro vtažení kabelů vn a nn jsou osazeny dle rozmístění technologie a směrů kabelových přívodů a vývodů.

Střecha

Střecha trafostanic bude v provedení s pultovou střechou.

Osazení kiosku

Na předem vytýčeném místě bude proveden výkop montážní jámy, které je nutno připravit o cca 0,5m větší na každou stranu od stěny trafostanice (cca 4,5m x 3,6m a hloubce cca 1,1m).

Na dno výkopu bude uložena zemnící soustava a zasypána vrstvou 100mm zeminy. Na tuto vrstvu bude rozprostřena vyrovnávací vrstva 100mm drobného štěrku fr. 4-11mm, zhutněná na 250kN/m2. Osazení TS zajistí montážní skupina výrobce TS.

Okolo stanice bude zřízen  okapový chodník z bet. desek 50/50/5mm, osazených do lože z ŠD tl. 8cm, Chodník bude ohraničený chodníkovým obrubníkem, typ ABO 4-10-T, 100x10x25, osazený do betonu B10. Před stanicí bude zřízena zpevněná manipulační plocha šířky 1,0m z bet. desek 50/50/5mm, osazených do lože z betonu B10, která bude navazovat na stávající chodník.

Požární odolnost

Stěny a strop stanice mají požární odolnost 90 min., dveře a větrací žaluzie jsou s odolností 0 min. posuzovány jako požárně otevřené plochy. Požární odstupové vzdálenosti od budov na staveništi budou určeny přesným výpočtem pro danou instalaci stanice.

Protože se jedná o trafostanici bez trvalé obsluhy nebude tato dle ČSN 33 3240, tab.1 vybavena hasícími prostředky.

Větrání

Je přirozené větracími žaluziemi.

Vytápění

Je přirozené.

Elektroinstalace

Je součástí kompletní dodávky stanice.

- Technologická el. část

Jedná se o jednotransformátorovou kioskovou trafostanici obsluhovanou zvenku, s max. instalovaným výkonem 1x 400kVA.

Technologická část PET® MINI 210o, 22/0,42kV, do 1x 400kVA umožňuje napájení běžně strukturovaného úseku odběratelské sítě. Lze ji připojit k zemnímu kabelovému i volnému vedení (kabelosvodem).

Technologické vybavení

Rozvaděč VN R22 (dodávka E.ON) - typ ORMAZABAL, GA 2K 1TS-C. Vývodové pole na transformátor je opatřeno jištěním v podobě pojistek VN, vždy určeným podle výkonu transformátoru.

Příslušná hodnota pojistek na straně VN:

| Výkon TR [kVA] | Jištění VN [A] |
| --- | --- |
| 100 | 6 |
| 160 | 6 |
| 250 | 10 |
| 400 | 16 |
| 630 | 20 |

- Rozvaděč NN RH - typ RBTR 0425/ 4524 – 1L/S. Rozvaděč je z výroby vybaven 4 ks pojistkových lištových odpínačů 400A. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, typu BD 250 OEZ, který budou doplněn výměnou spouští, typ:

- SE-BD-0160-DTV3, nastavenou na 72A pro transformátor 100kVA

- Rozvaděč není vybaven omezovači přepětí, je nutno specifikovat samostatně v PD. Všechny vývody ze skříně odchází spodem a jsou chráněny plastovým krytem, který je součástí skříně.

- Transformátor TR - je navržen transformátor TR o výkonu 100kVA, 22/0,42kV. Umístění musí odpovídat normám ČSN 33 3240, ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522. Součástí transformátoru jsou svorníková oka i propojovací kabely 1x (3x22-AXEKVCEY 1x70/16mm2). Transformátor bude umístěn na kolejnicích a bude montován až po usazení stanice v terénu.

Ochranné pracovní pomůcky - opp

Pomůcky předepsané PNE 38 1981 vozí pracovníci ve služebních vozidlech a TS se pomůckami nevybavují.

Výstražné tabulky

Používané tabulky jsou provedeny dle ČSN ISO 3864. Vně TS se používají smaltované tabulky, uvnitř z izolační hmoty pevně umístěné nebo přenosné.

Uzemnění

Odpor uzemnění pracovního středu (uzlu) zdroje nemá být větší než 5 (PNE 33 0000-1/5V, čl. 3.3.3.8). Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklými prostředky, dovoluje se odpor uzemnění větší, avšak nejvýše 15.

Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN (případně PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, nesmí však být pro sítě o jmenovitém napětí U0=230 V větší než 2. V případě vysoké rezistivity půdy je třeba postupovat podle PNE 33 0000-1/5V, čl. 3.3.3.8 a čl. 3.3.3.9.

Hlučnost

Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15.3.2006 platí:

- pro umístění TS do prostor obytných souborů platí	: povolená hodnota hluku 40 dB(A)

- pro umístění TS do venkovních prostor platí	: povolená hodnota hluku 50 dB(A)

- s korekcí 0dB pro denní dobu (6:00-22:00), tj. 50dB(A)

- s korekcí 10dB pro noční dobu (22:00-6:00), tj. 40dB(A)

Na základě typizovaného konstrukčního provedení, technologického el. vybavení a provedených měření garantuje výrobce nepřekročení výše uvedených. hodnot. Od vzdálenosti 2m od větracích žaluzií by neměla ekv. hladina akustického tlaku překročit 35dB.

Související normy a předpisy

PNE 33 0000-1/5V	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

PNE 33 0000-2/4V	Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS

PNE 33 0000-6/2V	Obsluha a práce na el. zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci el. energie

PNE 34 1050	Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky

ČSN 33 2000-4-41/2V	Ochrana před úrazem el. proudu

ČSN 33 2000-4-43/2V	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52/2V	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54/3V	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61/2V	Postupy při výchozí revizi

- ČSN EN 50423-3	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45kV včetně

- PNE 33 3301/2V	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45kV včetně

PNE 33 3302/2V	El. venkovní vedení s napětím do 1kV AC

ČSN 33 3240	Stanoviště výkonových transformátorů

- ČSN EN 61936-1	Elektrické instalace nad AC 1kV

- ČSN EN 50522	Uzemňování el. instalací AC nad 1kV

- ČSN EN 50110-1/2V	Obsluha a práce na el. zařízeních

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

- ČSN 75 4030	Křížení a souběhy meliorač. zařízení s dráhami, poz. kom. a vedeními

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- Zemní práce

Obecné zásady

Při výkopových pracích budou dodrženy platné vyhlášky města Blanska a příslušných orgánů Jihomoravského kraje – a to především :

- Zákon č.13/ 1997 Sb. - o pozemních komunikacích

- Stavba na silničním pozemku ( vozovka, chodník, silniční zeleň, zářezové nebo násypové svahy, odvodňovací příkopy, opěrné zdi atd.) bude prováděna na základě stavebního povolení nebo ohlášení, na protokolárně převzatém staveništi a na základě rozhodnutí o ZUK.

- Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace -ZUK- bude vydáno věcně příslušným silničním správním orgánem JmK – dle ustanovení § 40 zák. č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Před zahájením prací požádá investor správce komunikace o fyzické předání komunikace a jejich součástí v obvodu staveniště. Po ukončení bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a opět protokolárně předána. Protokol bude předložen příslušnému silničnímu správnímu úřadu, nejpozději do konce platnosti rozhodnutí o ZUK.

POV  a  způsob provádění výkopových prací

- Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu.

- Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích umožňovalo bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Z hlediska bezpečnosti a provádění stavebních výkopových prací budou dodržovány ustanovení vyhlášky 324/90 Sb. ČÚBP,  §17-28.

- Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 Zemní práce.

- Výkopové práce ve veřejných komunikačních plochách  budou prováděny dle tlg. podmínek vlastníka n. správce.

- Před zahájením stavebních prací musí být staveniště protokolárně převzato od správce komunikace s příslušnými doklady ( SP n. ohlášení, ZUK )

- Po ukončení stavebních prací bude stavba správcem kom. protokolárně převzata s příslušnými doklady

- Po celou dobu realizace budou provizorně zabezpečeny vstupy  a vjezdy do dotčených objektů a  do garáží. Při výkopových pracích bude ponechán průchod pro pěší v šířce min. 1,5m , kde nebude možno dosáhnout šířky průchodu,  bude pěší provoz převeden na opačnou stranu ulice.  Prováděcí firma bude výkopové práce provádět po řádném oznámení rozsahu prací všem majitelům dotčených nemovitostí.

- Svislé stěny výkopů ( montážní jámy protlaků ) budou zajištěny pažením v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.

- Výkopy budou  mechanicky zabezpečeny zábranami, označeny výstražnou fólií a řádně osvětleny a označeny dopravním značením dle požadavků Policie ČR.

- Přechody komunikací budou přednostně prováděny bezvýkopovou technologií. Po dohodě se správcem komunikace za pomocí překopu po půlkách vozovky.

- Předpokládaná doba realizace ( při otevřeném výkopu ) : 	cca 20 pracovních dnů

Definitivní  a  provizorní Úpravy povrchu terénu

- Definitivní úpravy povrchu ve veřejných komunikačních a zelených  plochách budou provedeny v souladu s technologickými majitele nebo uživatele.

- Záruční lhůta je 48 měsíců od data zpětného předání silničního pozemku do správy správce komunikace ( obec, Město, BKOM, SUS JMK, obec … ).

- Ochrana zeleně

Obecné zásady

Bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a  ČSN 83 9061 Vegetační úpravy  - ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

V případě nezbytné asanace dřevin ( keřů ) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevina zeleně je nutné provádět ručně  se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná  vzdálenost  vedení  tras  nebo jejich ochranné  konstrukce  a   stromů  či  keřů  nesmí  být  menší než  2,5m – dle ČSN 83 9061/ 2006.

- Zajištění bezpečnosti práce

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro obsluhu a práci na ( nebo s ) el. zařízeních nebo v jejich blízkosti , s úrovní napětí od malého až po vysoké platí zejména ČSN EN 50110-1, ed.2/ 07/2005.

Realizace díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy normy a pracovní postupy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s  ECZR RS Prostějov. Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/ 2000 Sb.

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.

- Závěr

Projekt pro realizaci stavby je vypracován z hlediska maximální hospodárnosti, podle schváleného technického zadání a  dle hlavních ustanovení a zásad, uvedených v ČSN 33 2000-1.

Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) a Přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Realizace díla bude provedena na základě dle schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a  v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. 458/2000 Sb.

Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků nemovitostí.

Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a dodána dokumentace skutečného provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení.

Vypracoval: Vojtěch Jachymiák

V Brně 10.10.2016