Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky

- Služby pravidelných revizí podle čl. II. odst. 1 písm. a) bodů (i.) až (iii.) smlouvy:

- Revize elektrické instalace budovy: 1 x za 5let.

Revize elektrické instalace budovy dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6: Provádí se měření a kontrola elektrického vedení a pevně instalovaných elektrických prvků: vypínače, svítidla, zásuvky, rozvodné skříně.  Při měření se zjišťuje stav izolací vedení měřením izolačního odporu a stav vodičů a jejich spojů přením přechodového odporu impedanční smyčky a jejím výpočtem pro jednotlivé obvody a jejich jištění. Na OI HK se jedná dle přechozích revizí o cca 700 položek.

- Revize elektrických spotřebičů v administrativě: 1 x za 2 roky.

Revize elektrických spotřebičů v administrativě dle ČSN 33 1600 ed. 2: Provádí se měření spojitosti ochranného vodiče, izolační odpor (provádí se u spotřebičů bez elektroniky) a reziduální proud. Na OI HK se jedná dle přechozích revizí o cca 150 položek.

- Revize elektrického ručního nářadí a prodlužovacích kabelů: 1 x za 1 rok.

Revize elektrického ručního nářadí a prodlužovacích přívodů dle ČSN  33 1610 ed. 2 a svářecích zdrojů dle ČSN 33 1500: provádí se stejné měření jako u spotřebičů pouze pravidelněji jednou za rok. U svářečky se provádí stejné měření jen je rozděleno na primární a sekundární okruh. Na OI HK se jedná dle přechozích revizí o cca 80 položek.

Termín poskytnutí služeb uvedených v čl. A odst. (i) až (iii) této přílohy je 14 (slovy: čtrnácti dnů) od písemné výzvy.

Při provádění revizí bude výstupem vždy revizní zpráva.

- Služby drobných elektro oprav podle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy:

Jedná se o drobné opravy vycházející z požadavků OI HK nebo ze zjištění v revizních správách.

Termín poskytnutí služeb uvedených v čl. B této přílohy je 14 (slovy: čtrnácti dnů) od písemné výzvy za jedno opravované zařízení.