PODPISOVÝ  LIST

Objekt: Rekonstrukce armaturního domku výpusti Máchova jezera.

Část :  Silnoproud – stavební elektroinstalace.

Zakázka :   2130503

Investor :

Místo : Staré Slapy.

Zpracoval :  Miloš Pallan

Nám.J.Seiferta 698

27801 Kralupy nad Vlt.

mobil: 602464558

ČKAI 0009107

Datum : 31.7.2026

Technická zpráva.

1.1.1Základní technické údaje.

1.1.2Účel a  rozsah dokumentace.

Projekt řeší na úrovni realizační dokumentace osvětlení, zásuvkové obvody a napájení a ovládání servopohonů na potrubí výpusti vody z Máchova jezera.

1.1.3 Výchozí podklady.

Stavební řešení armaturního domku.

    - Napěťová soustava.

3PEN 3x400/230V 50Hz TN-C napájení rozvaděče RS1 ze sítě PRE veřejného rozvodu nn.

## 3NPE 3x400/230V 50Hz TN-S  vnitřní elektroinstalace armaturního domku.

    - Ochrana proti nebezpečnému dotyku.

Samočinné odpojení okruhu od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 jističem.  Zásuvkové okruhy mají jistič kombinovaný s proudovým chráničem.

    - Úbytky napětí.

Kabelové vedení je navrženo tak, aby úbytek napětí na svorkovnicích zásuvek a motorů nebyl větší než 5% Un a svítidel 3%Un.

    - Prostředí.

Elektroinstalace je v prostředí vnitřním charakterizovaném dle ČSN 33 2000-3.

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1. AH1, AK1, AL1, AM1, AQ1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

    - Uzemnění.

Rozvaděč RM1 má samostatné uzemnění zemnící deskou v důsledku změny napájecí soustavy z TN-C na TN-S. Kovové stojany uzavíracích armatur s motory servopohonů jsou uzemněny společně s rozvaděčem na zemnící desku uloženou mimo stavební část objektu.

    - Stupeň důležitosti dodávky el.energie.

Rozvaděč RM1 je napájen z jednoho zdroje. Tím je zajištěna dodávka el. energie ve III. Stupni ve smyslu ČSN.

1.1.10   Technický popis.

Napájení rozvaděče RM1.

Elektroměrový rozvaděč RE1 je instalován v nice vedle vstupních vrat do objektu. Napájení rozvaděče RE1 je z kabelové sítě veřejného rozvodu ČEZ v obci Staré Splavy. Před elektroměrem je zapojen 3f jistič 25A s charakteristikou B. Z rozvaděče RE1 je napájen technologický rozvaděč RM1.

Rozvaděč RM1 je skříňového provedení a na dveřích rozvaděče jsou ovládací tlačítka servopohonů a signálky polohy otevřeno a zavřeno. Pro zjištění skutečné polohy uzávěru potrubí jsou na rozvaděči ukazatele polohy 0-100%.

Osvětlení armaturního domku.

Kabely pro osvětlení a zásuvky jsou typu CYKY jsou uloženy pod omítkou.

Osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly 1x36W umístěnými na stěnách místnosti ve výšce 2200 mm nad podlahou. Osvětlení je navrženo na intenzitu 200lx. Ovládání osvětlení je vypínačem u vstupních vrat. Pro potřebu servisních prací jsou vedle rozvaděče RM1 1f a 3f zásuvky. Pro 1f připojení servisního pracoviště světelný a zásuvkový obvod je v rozvaděči instalován jednofázový elektroměr.

Temperování armaturního domku.

Při poklesu vnitřní teploty pod +5oC termostat TC2 automaticky sepne vývody pro přímotopná tělesa 2x 2kW. Při vzestupu teploty nad +5oC jsou přímotopná tělesa vypnuta.Tolerance spínání je dána nastavenou hysterezí termostatu. Ručně lze termostat přepnou do libovolného stavu.

Větrání armaturního domku.

Pří překročení nastavené hodnoty vlhkosti čidlo H1 na stěně místnosti sepne a ventilátor je v provozu, až do poklesu vlhkosti pod nastavenou mez.

Při nárůstu vnitřní teploty objektu nad +25oC termostat TC1 automaticky sepne vývod pro ventilátor MV1. Při poklesu teploty pod +25oC je vypnut. Tolerance spínání je dána nastavenou hysterezí termostatu.

Obsah.

1.1       Technická zpráva.

1.1.1    Účel a rozsah projektu.

1.1.2    Základní technické údaje.

1.1.3    Výchozí podklady.

1.1.4    Napěťová soustava.

1.1.5    Ochrana proti nebezpečnému dotyku.

1.1.6    Úbytky napětí.

1.1.7    Prostředí.

1.1.8    Uzemnění.

1.1.9    Stupeň důležitosti dodávky el energie.

1.1.10  Technický popis.

1.2       Specifikace materiálu.

2. Výkresová část.

213050301 jednopólové schéma rozvaděče RM1

213050311 liniové schéma rozvaděče RM1

213050313 osvětlení a zásuvky v armaturním domku