Údaje o zapracování připomínek dotčených orgánů a organizací

- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly – vyjádř. zn. 0100136377 ze dne 18.2.2013

MVP: Stavba nezasahuje do ochranného pásma vedení.

- ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3 - vyjádř. zn. 0200088430 ze dne 18.2.2013

Bez připomínek.

- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4-Michle - vyjádření č.j. 526499/13 ze dne 15.2.2013

MVP: Stavba nezasahuje do ochranného pásma vedení.

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice - vyjádření zn. O13610018544/TPCV/Ro ze dne 20.3.2013

Bez připomínek. Stavba nezasahuje do ochranného pásma vedení.

- T- Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 - vyjádření ze dne 13.3.2013

Bez připomínek.

- MERO ČR, a.s., Kralupy n/Vltavou - vyjádření č.j. 2013/02/2749 ze dne 15.2.2013

Bez připomínek.

- Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 10 - vyjádření ze dne 15.2.2013

Bez připomínek.

- České Radiokomunikace a.s., odd.Ochrany sítí, Praha 6-Břevnov - vyjádření zn.       ÚPTS/OS/87853/2013 ze dne 27.2.2013

Bez připomínek.

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno - vyjádření zn. 5000753159 ze dne 1.3.2013

MVP: Stavba nezasahuje do ochranného pásma vedení.

- NET4GAS, s.r.o., Praha 4, Nusle - vyjádření zn. 1136/13/OVP/N ze dne 15.2.2013

Bez připomínek.

- ČEPS, a.s., Praha 10 - vyjádření zn. 0000001997 ze dne 15.2.2013

Bez připomínek.

- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Praha 1 - vyjádření č.j. 2177/65582-ÚP/2013-7103/44 ze dne 12.3.2013

Bez připomínek.

- Český hydrometeorologický ústav, pob..Ústí nad Labem - vyjádření zn. P13001168/541/OH ze dne 18.3.2013 a P13001930/541/OH ze dne 9.4.2013

- Město Doksy, náměstí Republiky 193, Doksy - vyjádření zn. MUDO/3532/2013

ze dne 20.6.2013

- Umístění staveniště jeřábu v navrženém prostoru je možné  pouze za předpokladu dohody s vlastníkem kiosku (Ing. Marek, 606 318 650). Kiosek je stavby trvalá a město nemůže nařídit její odstranění.

MVP: Stanoviště jeřábu bylo posunutu mimo kiosek.

- Vypouštění a napouštění jezera bude koordinováno s OPS Máchovo jezero (kontaktní osoba Ing.Téra, 777 915 901). Upozorňujeme, že vypouštění jezera je plánováno od 20.září do 15.listopadu, to je cca 5-6 týdnů a doba napouštění se předpokládá 5-6 měsíců, přičemž napouštění jezera musí být dokončeno začátkem května tak, aby stavební úpravy nenarušily letní sezónu, tzn., že stavba bude dokončena nejpozději do 30.4.2014.

MVP: Bude splněno.

- Jako příjezdovou cestu navrhujeme ulici Jezerní a Přístavní, ovšem je třeba předem prověřit, zda parametry těchto komunikací odpovídají příslušné technice.

MVP: Bylo prověřeno, jako příjezdové komunikace budou použity městem navržené.

- Prostor pro zřízení buňkoviště doporučujeme umístit k příjezdové cestě. Současný návrh na umístění stavební buňky je nevhodný a nešetrný k životnímu prostředí.

MVP: Zařízení staveniště bylo posunuto mimo prostor hráze do prostoru k příjezdové komunikaci.

- Před zahájením stavby bude městu Doksy oznámen vstup na pozemky a po jejím dokončení budou dotčené pozemky řádně uvedeny do původního stavu. Následně bude město Doksy vyzváno k jejich převzetí.

MVP: Bude splněno.

- OPS Máchovo jezero, náměstí Republiky 193, Doksy – vyjádření ze dne 2.7.2013

MVP: Dle stanoviska města Doksy.

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - vyjádření zn. HSLI-1196-6/CL-R-2013

ze dne 17.6.2013

Bez připomínek.

- Státní plavební správa – pobočka Děčín - vyjádření zn. 1441/DC/13 ze dne 14.6.2013

MVP: Nesmí dojít k negativnímu ovlivnění plavebního provozu na Máchově jezeře a zahájení stavby bude Státní plavební správě nahlášeno před jejím zahájením.

- Regata Máchovo jezero a.s., U Jezera 393, Doksy – vyjádření ze dne 26.6.2013

MVP: Souhlasí s manipulací vody v rámci platného MPŘ a dodržení plavebních podmínek.

- AOPK ČR - Správa CHKO Kokořínsko - vyjádření zn. 01045/KK/2013/AOPK  ze dne 6.6.2013

Pro realizaci uvedeného záměru je nutné požádat nejprve o vydání stanoviska podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona zda uvedený záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti.

MVP: Splněno. Viz. dále.

V případě vydání kladného stanoviska, kterým bude  uvedený vliv vyloučen je nutné požádat o souhlas k činnostem v ochranném pásmu NPP Swamp podle  § 37 odst. 2  zákona, zároveň podat žádost o výjimku z ochranných podmínek ZCHÚ podle  § 43 zákona, žádost o souhlas k činnostem Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady podle § 45e zákona a žádost o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 zákona.

MVP: Splněno. Viz. dále.

- AOPK ČR - Správa CHKO Kokořínsko - vyjádření zn. SR/0038/KK/2013-3  ze dne 28.6.2013

STANOVISKO: Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

- Městský úřad Česká Lípa, Náměstí T. G. Masaryka 1 - vyjádření zn. MUCL78592/2013  ze dne 20.6.2013

Odpadové hospodářství:

Z hlediska nakládání s odpady (§ 79 odst. 4 písm.b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), souhlasíme s umístěním i povolením stavby. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k přípravě k opětovnému použití, recyklaci, popř. využití.

MVP: Bude splněno.

Ochrana přírody:

Z hlediska zájmů hájených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, plánovaná stavba podléhá vydání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu dle § 4 odst. 2 výše uvedeného zákona (zásah do významného krajinného prvku), dále si musí stavebník opatřit stanovisko KÚ LK dle § 45i, neboť stavby zasahuje do EVL Jestřebsko-Dokesko. (Bc. Svobodová, referentka ochrany přírody, tel.: 487 881 277, e-mail:svobodova@mucl.cz)

MVP, AOPK: Zásah do významného krajinného prvku: 
Záměr se bude realizovat na území ochranného pásma národní přírodní památky, manipulace s vodou bude probíhat v souladu s manipulačním řádem, v toku pod rybníkem bude zajištěn minimální zůstatkový průtok dle manipulačního řádu. AOPK ČR požádala místně příslušný OOP (Správu CHKO Kokořínsko) o všechny potřebné výjimky a souhlasy ve vztahu k územní ochraně, soustavě Natura 2000 a zvláštní druhové ochraně (viz žádost). Vzhledem k tomu, že se ochrana VKP dle instrukcí MŽP aplikuje ve zvláště chráněných územích pouze podpůrně, zpravidla pouze na území III. a IV. zóny CHKO, kde není tak přísná ochrana jako ve zbytku zvláště chráněných území, o závazné stanovisko k zásahu do VKP není nutné žádat 
stanovisko dle § 45i 
AOPK ČR požádala o toto stanovisko místně příslušný OOP, kterým je na území NPP a ochranného pásma Správa CHKO Kokořínsko. V současné době již toto stanovisko máme, správa významný vliv záměru na EVL a PO vyloučila.

- REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o., Vězeňská 912/6, Praha, Staré Město vyjádření zn. ze dne 1.7.2013

Bez připomínek.

- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, zn.032100-198622013 ze dne 25.7.2013

Stanovisko z hlediska správce povodí :

- Pro vodní dílo (VD) bude nutné aktualizovat manipulační a provozní řád. Řády budou zpracovány dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření. Poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před dokončením oprav a uvedením VD do běžného provozu.

MVP: Bude splněno. Řeší investor.

- Případné napadávky do koryta vodního toku budou neprodleně odstraněny na náklad investora.

MVP: Bude splněno. Řeší zhotovitel.

- Vypouštění VD bude prováděno pozvolně, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu.

MVP: Bude splněno. Řeší správce.

- V souladu s § 61 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve změně pozdějších předpisů, bude součástí žádosti o povolení posudek o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

MVP: Konzultováno s vodoprávním úřadem, vliv udržovacích prací na kategorizaci vodního díla se nepředpokládá, bude doložen posudek TBD z hlediska vlivu stavebních prací – navržených úprav na bezpečnost VD.

Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik :

- Začátek a konec stavebních prací budou oznámeny našemu provoznímu pracovníkovi – Ing. Kateřina Sedláčková – tel. 607 513 845.

MVP: Bude splněno. Řeší investor.

- Provozní pracovník bude včas informován o konání kontrolních dnů.

MVP: Bude splněno. Řeší investor.

- Provozní pracovník bude přizván ke kolaudaci stavby.

MVP: Bude splněno. Řeší investor.

- AOPK ČR - Správa CHKO Kokořínsko - vyjádření zn. SR/0038/KK/2013-4 (5) ze dne 15.7.2013 (6.8.2013)	70

AOPK uděluje souhlas ke stavební činnosti dle ustanovení §37 odst.2 zákona

AOPK povoluje výjimku z ustanovení §35 odst. 2písm. a) zákona

AOPK povoluje výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů za těchto podmínek:

- Případné vypouštění (snižování hladiny) Máchova jezera začne nejdříve 1.9. běžného roku a nejpozději 30.10. běžného roku

MVP: V projektu zohledněno. Řeší investor ve spolupráci se správcem v rámci vypouštění jezera.

- V průběhu vypouštění (snižování hladiny) Máchova jezera bude po celé přístupné ploše obnaženého dna průběžně (tzn. minimálně 1x týdně) prováděn sběr velkých mlžů a raků a jejich přemístění do trvale zavodněných částí Máchova jezera u kterých je pravděpodobnost přežití mlžů do zpětného napuštění nádrže (např. přítok pod hrází Dokeské zátoky, potok v Břehyňské zátoce a nad ní, Dokeská zátoka). Správě bude do 15.12. stejného roku předložena zpráva obsahující počty sebraných jedinců v jednotlivých dnech a místo kam byly přemístěni.

MVP: Bude splněno. Řeší investor ve spolupráci se správcem v rámci vypouštění jezera.

- Napouštění Máchova jezera bude ukončeno do 1.5. roku následujícího po vypuštění.

MVP: V projektu zohledněno. Řeší investor ve spolupráci se správcem v rámci vypouštění jezera.

- Vodní díla TBD – odborné posouzení projektu zn. OP8069/13 ze dne 9.8.2013

Doporučení pro další stupně projektové dokumentace a pro realizaci stavby:

-	Potrubí spodních výpustí i odpadu od přelivu opatřit po obvodu žebry, které zajistí lepší propojení potrubí s betonem a zamezí případným průsakům betonovou konstrukcí podél potrubí.

-	Zvážit použití potrubí z nerezu místo sklolaminátu.

-	Změnit uspořádání vtoku do potrubí spodních výpustí tak, aby v souladu s požadavkem norem nebyla rychlost vody na česlích větší než 0,5m.s-1.

-	Upravit návrh stavidlových uzávěrů tak, aby pohybový aparát nebyl pod hladinou vody a byl přístupný pro údržbu, aby prodloužené táhlo stavidel bylo netočivé (namáhané pouze na tah nebo tlak), aby prahové těsnění na spodní straně tabule dosedalo na dosedací a těsnící práh zabudovaný ve dně výpusti, aby vedení tabule a veškerý spojovací materiál byly z nerezu. Rozměry šachet stavidel upravit tak, aby byly nejen průlezné, ale aby bylo možné provádět také potřebné montážní práce.

-	Zvolit takové hradící prvky pro provizorní hrazení, které umožní zahrazení vtoků do výpusti i při napuštěném rybníku.

-	Ve spolupráci se správcem Břehyňského rybníka řešit případné problémy s povodňovými přítoky do Máchova jezera v době stavby.

-	V průběhu stavby maximálně omezit pohyb těžkých stavebních mechanismů na tělese hráze, tj. v prostoru ve směru toku vpravo od sdruženého objektu.

-	Při výkopových pracích pro založení sdruženého objektu ve spolupráci s geologem posoudit a zdokumentovat vlastnosti materiálu podloží z hlediska únosnosti a zejména propustnosti. V rámci autorského dozoru projektanta se předpokládá případná úprava spodní stavby či doinjektování podloží.

-	Po vyčerpání a vyčištění vývaru v rámci stavby posoudit nutnost a případný rozsah opatření pro zajištění stability dna a pískovcových stěn vývaru vzhledem k dlouhodobému působení vody proudící z nových výpustí do vývaru.

-	V povodňovém plánu stavby (příl.E.4) v kap.A.5.2 a A.7 stanovit pro každý stupeň povodňové aktivity průběhu stavby pouze jednu hodnotu výšky hladiny.

-	Do povodňového plánu mezi činnosti prováděné nejpozději při 2.SPA zapracovat povinnost otevřít naplno uzávěry na všech potrubích určených pro převádění vody přes prostor stavby. Cílem je maximálně omezit vzestup hladiny v nádrži a zajistit funkci potrubí i po případném zaplavení ovládání uzávěrů vodou.

-	V průběhu změny stavby zajistit výkon TBD. Předpokládá se účast odpovědných pracovníků TBD vlastníka a pověřené organizace na kontrolních dnech stavby a na prohlídkách ve vybraných fázích stavby. Výsledky TBD v průběhu změny budou popsány v dílčích a v souhrnné etapové zprávě.

-	Po dokončení stavby zajistit ověřovací provoz vodního díla se zvýšeným TBD po dobu nejméně jednoho roku.

-	Před dokončením stavby aktualizovat manipulační a provozní řád Máchova jezera s ohledem na jiné možnosti manipulace se spodními  výpustmi.

Bezpečná a spolehlivá funkce výpustného zařízení je základní podmínkou provozuschopnosti Máchova jezera, vodního díla III.kategorie podle §61 odst. 2 zák. 254/2001 Sb. o vodách. Pouze s funkčními objekty v řádném technickém stavu mohou být v Máchově jezeře zajištěny podmínky pro zachování předmětů ochrany v NPP SWAMP, pro rozsáhlé rekreační využití tohoto vodního díla včetně sezónní veřejné osobní lodní dopravy.

Pokud při stavebních pracích, provedených podle předloženého projektu, budou respektována i výše uvedená doporučení, je z hlediska technickobezpečnostního dohledu navrhovaný záměr možný.

MVP: Jednotlivé body vysvětleny a zapracovány, viz. níže - posudek Doplňku č.1.

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - vyjádření zn. HSLI-2234-2/L-PS-2013

ze dne 9.9.2013

vydává souhlasné stanovisko

Každá změna proti schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána.

MVP: ...

- Vodní díla TBD – odborné posouzení projektu zn. OP8069/13 ze dne 9.8.2013

Připomínky k obsahu Doplňku č.1:

- Doporučujeme prošetřit možnost použití hradících prvků EKO-SYSTÉM pro provizorní hrazení místo navržených ocelových tabulí. Výhodou hrazení EKO-SYSTÉM je manipulace s hradidly bez jeřábu a prověřený typ konstrukce (používá se například pro mobilní protipovodňové stěny). Při jeho návrhu je vhodné konzultovat výběr nejvhodnějšího typu hrazení s výrobcem. Považujeme za nutné systém provizorního hrazení projednat a schválit investorem a provozovatelem vodního díla.

- Česle před vtoky do potrubí spodních výpustí jsou navrženy na celou výšku šachet ve svislých drážkách asi 1,5m před vtokovým čelem. Vodorovná část česlové stěny na horním okraji vtokových šachet není navržena. Doporučujeme doplnit i tuto vodorovnou část česlí jednak z důvodu zachycení spláví, jednak z důvodu zamezení pádu osob do vtokových šachet.

- Upozorňujeme, že v projektu je doložen pouze výpočet kapacity stavidlem zahrazeného otvoru o velikosti výpustného potrubí v závislosti na úrovni hladiny v šachtě těsně před stavidlem. Při aktualizaci manipulačního řádu pro provoz po dokončení stavby je třeba určit kapacity nových spodních výpustí v závislosti na hladině vody v nádrži, tj. včetně zohlednění ztrát třením a místních ztrát na vtocích a výtocích jednotlivých úseků potrubí.

Upozorňujeme, že i po vydání tohoto stanoviska zůstávají nadále v platnosti doporučení z našeho odborného posouzení projektu „Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp“ (zn. OP 8069/13 ze dne 9.8.2013) ohledně výkonu TBD v průběhu stavby, ověřovacího provozu po dokončení stavby a aktualizace manipulačního a provozního řádu.

MVP: Připomínky v RD zohledněny. Doporučení a požadavky k výkonu TBD po dobu realizace a zkušebního provozu  jsou zakotveny v RD i ve stavebním povolení.

- Vodní díla TBD, Kaplanova 1931/1, Praha 11- Chodov – vyjádření zn. OP8111/13 ze dne   10.9.2013 – rozsah TBD v průběhu stavby a ověřovacího provozu

1)  Plán kontrolních prohlídek stavby

V průběhu stavby se předpokládá provádění kontrolních dnů při předání a převzetí staveniště a při všech důležitých fázích stavby. Výkon TBD při stavbě bude zajištěn účastí odpovědných pracovníků TBD pověřené organizace a správce vodního díla na všech kontrolních dnech stavby. Předpokládá se spolupráce s autorským dozorem projektanta a technickým dozorem investora. O termínu konání budou všichni účastníci kontrolního dne informováni minimálně 5 pracovních dnů předem. Konkrétní datum jednotlivých kontrolních dnů bude upřesněn v závislosti na postupu stavby.

Za zásadní fáze stavby z hlediska TBD považujeme:

- provádění a zkouška injekčních prací,

- dokončení provizorního ohrázování stavby

- zahájení bouracích prací,

- převzetí základové spáry,

- kontrola uložení potrubí výpustí a výztuže před betonáží,

- provádění betonáže

- zahájení a ukončení montáže technologie

- zkouška funkce stavidel

Odpovědný pracovník TBD pověřené organizace může provést kontrolní prohlídku stavby i mimo kontrolní dny.

Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis do stavebního deníku.

2) Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí z hlediska jejich budoucího využití

Před zahájením stavby bude nutné zpracovat Projekt kontrolního měření. Účelem měření je sledování a následné vyhodnocení poklesů nebo náklonů jednotlivých částí objektu a případných posunů v dilatačních spárách. Předběžně se předpokládá osazení 3 kontrolních výškových bodů na kašně přelivu, 4 kontrolních výškových bodů na objektu výpusti (2 na vtokové a 2 na výtokové částí objektu), 2 kontrolních výškových bodů na hrází v blízkostí objektu a 2 pevných výškových bodů mimo těleso hráze. Ihned po dokončení stavby se provede základní měření. Četnost dalších etap měření bude stanovena v Programu TBD pro ověřovací provoz a v Programu TBD pro trvalý provoz Máchova jezera.

Program TBD pro ověřovací provoz bude předložen při dokončení stavby.

Ověřovací provoz bude probíhat po dobu nejméně 1 roku, aby mohla být prověřena funkce nového sdruženého objektu při běžných provozních situacích v letním i v zimním období. V průběhu ověřovacího provozu budou provedeny zkoušky funkčnosti stavidel a mobilního hrazení a bude prováděno sledování stavu hráze a objektu v rozsahu a s četností stanovenou v Programu TBD pro ověřovací provoz vodního díla,

Ověřovací provoz bude vyhodnocen v souhrnné zprávě, ve které budou uvedena i doporučení pro trvalý provoz.

Před uvedením vodního díla do trvalého provozu bude aktualizován Program TBD pro trvalý provoz.

MVP: V projektu zohledněno. Dále řeší investor ve spolupráci s vybraným zhotovitelem.

- Město Doksy - vyjádření zn. MUDO/4371/2013 ze dne 11.září 2013

Před zahájením stavby žádáme informaci o složení povodňové komise zajišťující činnost v průběhu stavby, a to včetně kontaktních údajů na členy komise.

MVP: V projektu zohledněno. Dále řeší investor ve spolupráci s vybraným zhotovitelem.

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1 - vyjádření zn. MUCL/94716/2013  ze dne 21.8.2013

Schvaluje podle §39 odst. 2 písm.. a) vodního zákona

plán opatření pro případy havárie (havarijní plán)

Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod se schvaluje za těchto podmínek:

  - Pokud dojde ke změně výše uvedeného havarijního plánu, bude tato změna projednána a odsouhlasena příslušným vodoprávním úřadem.

2)	 Platnost předloženého havarijního plánuje po dobu stavby.

3)	S obsahem havarijního plánu budou seznámeni všichni zaměstnanci provádějící  manipulaci se závadnými látkami.

MVP: V projektu zohledněno. Dále řeší investor ve spolupráci s vybraným zhotovitelem.

- Městský úřad Doksy, Stavební úřad a životní prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1 - vyjádření zn. MUDO/4675/2013 ze dne 6.září 2013

Územní rozhodnutí

Pro umístění stavby, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.	Stavba IO 02 Zatěsnění podloží sdruženého objektu bude umístěna na p.p.č. 2613/1, k.ú Doksy u Máchova jezera. Injektážní vrty jsou navrženy v profilu se šachovnicovým uspořádáním ve dvou řadách s roztečí 500mm. Vrty budou umístěny ve dvou etážích.Celkem je navrženo 55 vrtů o celkové délce 655m, 7m vrt ve skalním podloží. Proinjektovaný prostor 543m3.

2.	Stavba IO 03 Sdružený objekt výpusti Máchova jezera bude tvořena :

- Bezpečnostním přelivem umístěným na p.p.č. 2613/1, 2516/2, k.ú. Doksy u Máchova jezera. Bezpečností přeliv bude jako pevný nehrazený kašnový s přelivnou hranou na kótě 266,30m n.m. Přelivná hrana půlkruhového půdorysu bude dlouhá 24,34m, poloměr 7,70m. Dno spadiště bude mít sklon 11° k odtokovému potrubí DN 1500 umístěnému vprostřed kašny.

- Spodní výpustí umístěnou na p.p.č. 2613/1, 3305/3, k.ú. Doksy u Máchova jezera,   která je navržena z 3 potrubí dimenze 2x DN 1000 a 1x DN 500, délka výpustného potrubí 23,3m.

- Provizorním hrazením spodních výpustí umístěným na p.p.č.  2613/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera vč. lávky šířky 800mm, která bude umístěna podél bezpečnostního přelivu v hloubce 0,6m pod provozní hladinou.

- Technologickým domkem umístěným na p.p.č. 2613/1, 2539/2, 3305/1,

- k.ú. Doksy u Máchova jezera. Stavba obdélníkového půdorysu rozm. 7,15 x 5,0m, zastřešení sedlové, výška hřebene 2,74m.

- Vývarem a odpadním korytem na p.p.č. 3305/3, 2538, 3305/1 k.ú. Doksy u Máchova jezera. Vývar bude rozšířen v místě výtoku nových výpustí na 5,6m ve dně, v délce 6,6m s pozvolným napojením na stávající břehy odpadního koryta.

- Zpevněnými plochami, přístupovým schodištěm, oplocením na p.p.č. 2539/1, 2539/2, 2538, 3305/3, 3305/1, 2516/2, 2516/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera. Rozsah zpevněných ploch bude 130m2. Zpevněné plochy budou ze žulové dlažby kladené do písku s pískovým podsypem. Součástí je oprava kamenné zíďky vč. zábradlí při společné hranicí s p.p.č. 2516/1 a 2535/4. Přístupové schodiště v šířce 1m k vývaru bude provedeno v místě vstupu k odpadnímu korytu.  V horní části bude navazovat na zpevněnu plochu, v dolní části na horninový povrch u odpadního koryta. Schodiště bude rozděleno na dva úseky, první přímý v délce 5,2 m, druhý šikmý v délce 3,3m. Schodiště bude z betonu C30/37 vyztuženého kari sítí a opatřeno ocelovým zábradlím výšky 900mm. Mezi technologickým domkem a odpadním korytem bude provedeno nové pletivové oplocení v délce 24,34m připevněné na ocelové sloupky kotvené do bet. základů. Na stávajícím chodníku mezi bezpečnostním přelivem a technologickým domkem bude provedeno ocelové zábradlí v délce 30,8m a výšce 1,1m.

3.	Stavba IO 04 Objekty zařízení staveniště jsou tvořeny :

a)	Prostorem pro buňkoviště umístěným na zpevněné části p.p.č. 2613/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera. Prostor pro buňkoviště bude zpevněn silničními panely. Na zpevněné ploše budou umístěny typizované staveništní buňky o zast. ploše max. 25m2.

b)	Stanovištěm jeřábu, zpevněnými plochami umístěnými na p.p.č. 2613/1, 2516/1, k.ú.Doksy u Máchova jezera. Stanoviště jeřábu rozm. 9 x 9m. Zpevněné plochy budou tvořeny ze silničních panelů, které budou uloženy na upravený terén.

c)	Oplocením staveniště umístěným na p.p.č. 2539/1, 2613/1, 2516/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera. Staveništní oplocení v celkové délce 48m vč. 2 vjezdových bran.

d)	Ochrannou staveništní hrází umístěnou na p.p.č. 2613/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera.

4.	Umístění jednotlivých staveb dle situačního výkresu v měř.1:200, který je součástí projektové dokumentace záměru.

5. 	Stavba. IO 04 Objekty zařízení staveniště jsou zřizovány jako stavby dočasné po dobu realizace stavby a k dokončení stavby budou odstraněny.

- Vlastníkovi p.p.č. 2516/1 a vlastníkovi objektu půjčovny šlapadel na p.p.č, 2516/1, k.ú. Doksy u Máchova jezera bude po předchozí dohodě s investorem po dobu realizace stavby zajištěn přístup na pozemek a k objektu za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů.

- Stavba IO 02 Zatěsnění podloží sdruženého objektu. Stavba IO 03 Sdružený objekt – části bezpečností přeliv, spodní výpusť 1,2,3, provizorní hrazení spodních výpustí vč. česlí, vývar napojený na odpadní koryto. Stavba IO 04 Objekty zařízení staveniště - část ochranná staveništní hráz, převedení minimálních zůstatkových průtoků a staveništní čerpání podléhá povolení speciálního stavebního úřadu vodoprávního úřadu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

- Stavba IO 03 Sdružený objekt - technologický domek podléhá povolení obecného stavebního úřadu Městského úřadu Doksy.

- Stavba IO 03 - zpevněné plochy a oplocení dle §103 odst. 1 písm. e) 15., 18. Stavebního zákona a terénní úpravy - přístupové schodiště §78 odst. 6 stavebního zákona  a Stavba IO 04 Zařízení staveniště - buňkoviště, stanoviště jeřábu, zpevněné plochy a oplocení. V návaznosti na §104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona) nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby.

- Provedení Stavby IO 03 - část zpevněné plochy, oplocení, terénní úpravy budou provedeny stavebním podnikatelem v rozsahu ověřeného záměru.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o povolení stavby dle stavebního zákona.

MVP: Podmínky územního rozhodnutí jsou v projektu dodrženy.

- Městský úřad Doksy, Stavební úřad a životní prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1 - vyjádření zn. MUDO/4810/2013 ze dne 16.září 2013

Závazná stanoviska dotčených orgánů k realizaci stavby byla kladná. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem. Odpady vzniklé v rámci stavby budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů. Stavba bude dokončena do 31. května 2015.

Upozornění:

Souhlas s ohlášenou stavbou platí 24 měsíců, nepozbývá však platností, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato. Souhlas nabývá účinnosti dnem doručení stavebníkovi.

Upozorňujeme na všeobecné podmínky ČEZ Distribuce, as. Děčín pro provádění činnostií v ochranných pásmech podzemních vedení distribuční soustavy.

Stavebník je povinen dle §120 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. K oznámení o užívání stavby budou předloženy doklady dle §119 a 121 stavebního zákona.

Dále upozorňujeme na povinnosti stavebníka dané §152 stavebního zákona (viz příloha).

MVP: Podmínky souhlasu jsou v projektu dodrženy.

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření č.j. KULK 58268/2013 ze dne 19.září 2013

I. vydává

stavební povolení

k provedení změny stavby sdruženého objektu vodního díla Máchovo jezero - „Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp", na p.p. č. 2613/1; 2516/1; 2516/2; 2539/1; 2539/2; 2538; 3305/3; 3305/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, v obcí Doksy, části Staré Splavy.

Pro vodní dílo Máchovo jezero bylo uděleno povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod Robečského potoka rozhodnutím č.j. KULK 41364/2009 ze dne 24.6.2009 s platností do 30.12.2030. Práva a povinnosti tímto rozhodnutím založené v plném rozsahu platí i po dobu provádění stavby a pro užívání změny stavby vodního díla.

II. stanovuje podmínky

pro provedení stavby:

    - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z června 2013 a dodatku č. 1 ze srpna 2013, vypracované společností MV projekt spol. s r.o., Lipence 769, Praha 5, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství Ing. Martinem Valečkou (CKAIT 0004814) a ověřené ve vodoprávním řízení.

    - Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit (minimálně 14 dnů předem) za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:

-	ukončení vypouštění jezera a zahájení stavby (před instalací ochranné staveništní hráze)

-	průběh bouracích prací stávajícího sdruženého objektu, při kontrole základové spáry

-	zahájení injektáží podloží s předložením vyhodnocení průzkumu a pokusné injektáže

-	ukončení spodní stavby

-	dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu stavby.

    - Nezbytný rozsah staveniště:

-	ochranná staveništní hráz

-	převedení minimálních zůstatkových průtoků

-	staveništní čerpání.

    - K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení §115 odst.2 stavebního zákona, po projednání se stavebníkem dne 18.9.2013, provedení zkušebního provozu v trvání12ti měsíců. Pro provedení zkušebního provozu stanovuje tyto podmínky:

a)	V průběhu zkušebního provozu bude zajištěn zvýšený TBD odpovědných pracovníků vlastníka a pověřené organizace.

b)	V průběhu zkušebního provozu bude prověřena funkce nového sdruženého objektu při běžných provozních situacích v letním i zimním období.

c)	Budou provedeny zkoušky funkčnosti stavidel a mobilního hrazení.

d)	V rozsahu dle Programu TBD pro zkušební provoz vodního díla bude prováděn
TBD.

e)	Celkové vyhodnocení zkušebního provozu bude součástí žádostí o kolaudační
souhlas.

    - Výkon TBD při stavbě bude zajištěn účastí všech odpovědných pracovníků TBD pověřené organizace a správce vodního díla na všech kontrolních dnech stavby. O termínu konání kontrolního dne budou účastníci informováni minimálně 5 pracovních dnů předem.

    - Dílčí zprávy a souhrnná etapová zpráva z TBD, který bude prováděn na kontrolních dnech a na prohlídkách ve vybraných fázích výstavby dle zpracovaného harmonogramu a následně v průběhu zkušebního provozu, budou součástí žádosti o udělení kolaudačního souhlasu.

    - Minimálně 14 dnů před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen Projekt kontrolního měření pro kontrolu spolehlivosti konstrukcí z hlediska jejich budoucího využití, odsouhlasený odpovědným pracovníkem TBD pověřené organizace.

    - Záměr zahájení zkušebního provozu bude oznámen vodoprávnímu úřadu s předstihem 14ti dnů a současně bude předložen ke schválení aktualizovaný manipulační řád vodního díla a návrh nového provozního řádu, a to se stanoviskem Povodí Ohře s.p. Chomutov k oběma dokumentům. Při aktualizací manipulačního řádu pro provoz po dokončení stavby je třeba určit kapacity nových spodních výpustí v závislosti na hladině vody v nádrži, tj.včetně zohlednění ztrát třením a místních ztrát na vtocích a výtocích jednotlivých úseků potrubí.

    - Vypouštění a napouštění vodního díla bude koordinováno s OPS Máchovo jezero.

    - Před zahájením stavební činnosti bude městu Doksy oznámen vstup na pozemky a po dokončení stavby budou dotčené pozemku uvedeny do původního stavu a protokolárně předány městu Doksy. Protokol bude součástí žádosti o kolaudační souhlas.

    - Před zahájením stavby bude předána povodňovému orgánu města Doksy informace o složení povodňové komise zajišťující činnost v průběhu stavby, včetně kontaktních údajů.

    - Při realizaci stavby nesmí dojít k omezení či přerušení plavebního provozu na Máchově jezeře.

    - Zahájení stavby bude nahlášeno Státní plavební správě - pobočce Děčín, telefon 412 557 411; email pobockadecin@plavebniurad.cz týden před jejím zahájením.

    - V případě využívání plavidel a plovoucích strojů a zařízení pří realizaci stavby budou tato vybavena platnými lodními doklady, označena signálními znaky dle Řádu plavební bezpečnosti a obsluhována k tomu způsobilými osobami.

    - Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k přípravě k opětovnému využití, recyklaci popř. využití (zemina a kamení, hlušina, beton, kovy, dřevo apod.).

    - Pro finální úpravu povrchů dotčených stavbou bude využita ornice, nebude využit odpad ve smyslu vyhl. č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    - S vytěženými sedimenty bude nakládáno jako s odpadem dle zákona o odpadech nebo dle §2 odst. 1 písm. h), popř. i) zákona o odpadech.

    - Případné napadávky do koryta vodního toku při provádění stavby budou neprodleně odstraněny na náklad investora.

    - Vypouštění vodního díla bude prováděno pozvolně, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu.

    - Začátek a konec stavebních prací bude oznámen Povodí Ohře s.p. Chomutov, provoz Česká Lípa (kontaktní osoba - provozní pracovnice Ing. Kateřina Sedláčková, 607 513 845). Provozní pracovnice bude včas informována o konání kontrolních dnů a bude přizvána ke kolaudaci stavby.

    - V plném rozsahu budou respektovány podmínky stanovené rozhodnutím SCHKO Kokořínsko č.j. SR/0038/KK/2013-4 ze dne 15.7.2013 o udělení souhlasu a povolení výjimky ke stavební činností v ochranném pásmu NPP Swamp a opravou tohoto rozhodnutí č.j. SR/0038/KK/2013-5 ze dne 6. 8. 2013.

    - Na vodním díle bude osazena vodní značka nebo pevný vodočet v místě odpadního koryta Robečského potoka pro označení a možnost měření hladiny minimálního zůstatkového průtoku a maximálního neškodného odtoku pod výpustí. Značky musí být viditelné, přístupné a trvanlivé, odolné proti povětrnostním vlivům, chráněné před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací.

    - Pokud dojde k poškození staveb Ing. Jiřího Marka, bytem Rumburských hrdinů 258, 47301 Nový Bor, které jsou umístěné v prostoru, staveniště a v jeho těsném sousedství, bude náprava zjednána bezodkladně na náklady investora stavby.

    - Bude umožněno využití stávajících staveb (kiosků), které jsou ve vlastnictví Ing.Jiřího Marka, bytem Rumburských hrdinů 258, 473 01 Nový Bor, k danému účelu, a to od 01.05.do 01 10. v kalendářním roce.

    - Stavbou narušené povrchy a zařízení kotviště plavidel bude uvedeno do původního stavu do doby dokončení stavby.

    - Stavba smí být užívána pouze na základě uděleného kolaudačního souhlasu. K žádosti navrhovatel předloží:

a)	Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, popřípadě projektové dokumentace.

b)	Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.

c)	Geometrický plán (stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí).

d)		Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu.

e)	Dokumentaci skutečného provedení stavby.

f)	Zápis o odevzdání a převzetí stavby.

g)	Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního zákona) a další doklady stanovené výše v podmínkách stavebního povolení.

III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit

před zahájením prací s předstihem minimálně 14 dní:

a)	název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět a doložit jeho oprávnění k předmětné činnosti.

b)	termín zahájení stavby.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 01. 05. 2015.

Požadavky Povodí Ohře s.p. Chomutov jako účastníka řízení, uvedené ve stanovisku zn. 031001-4174/2012 ze dne 24.8.2012, které se dotýkají předmětné stavby, byly akceptovány ve stanovených podmínkách kromě požadavku na vypracování posudku o zařazení vodního díla do kategorie. Posudek TBD byl zpracován k PD stavby s tím, že parametry vodního díla se nemění a vodní dílo zůstává zařazeno z hlediska TBD do III. kategorie. Také ostatní účastnící uplatnili v řízení požadavky a připomínky, které byly akceptovány ve stanovených podmínkách výrokové části rozhodnutí, až na požadavek Ing. Jiřího Marka, bytem Rumburských hrdinů 258, Nový Bor na zachování stávajícího přívodu elektrické energie ke kiosku půjčovny plavidel. Správní řízení se týká stavby vodního díla, které nesouvisí s přívodem elektrické energie k předmětnému kiosku a tohoto zařízení se nedotýká.

V průběhu správního řízení nebyly zjištěny skutečnosti bránící vydání stavebního povolení.

Upozornění:

V plném rozsahu je nutné plnit povinnosti dané zákoníkem práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce a stanovených pracovních podmínek. Plně bude respektován zákon č.258/2000, o ochraně veřejného zdraví.

MVP: V projektu podmínky stavebního povolení zohledněny. Dále řeší investor ve spolupráci s provozovatelem a vybraným zhotovitelem stavby.

- AOPK ČR - oznámení č.j. 11037/SOPK/13 ze dne 7.srpna 2013

Oznámení kácení dřevin na hrázi Máchova jezera v k.ú. Doksy u Máchova jezera, v ochranném pásmu NPP Swamp